招  标  文  件

采购方式：公开招标

采购类型：服务类

项目编号：GZBC20FG07007

项目名称：广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目

广州宝诚招标代理咨询有限公司

2020年7月20日 编制

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标资料表	8

第三章  用户需求书	11

第四章  评分体系与标准	24

第五章  投标文件格式	29

第六章 投标人须知...................................................................................................................................... 48

第七章 合同专用条款....................................................................................................................................63

- 第一章  投标邀请

广州宝诚招标代理咨询有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广州市番禺水务股份有限公司（以下简称‘采购人’）委托，对广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目进行国内公开招标，详情请参见招标文件。现将该项目招标文件（GZBC20FG07007）进行公示，公示期为2020年8月6日至2020年8月25日。欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

- 本项目投标邀请及招标文件中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目编号：GZBC20FG07007

- 项目名称：广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目

- 项目类型：服务类

- 项目情况一览表：

| 服务范围 | 服务期限 | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 采购方以包干的方式委托投标人对范围内（详见《二次供水水池状况明细表》（合同附件1）：）的水池进行清洗保洁。 | 24个月 | 本项目总价限价: ￥6,202,462.00元;单价限价：￥7.25元/㎥。其中： 子包一总价限价￥3,397,930.00元：其中： 广州市番禺水务股份有限公司总价限价： 2,092,060.00元； 广州市番禺石碁自来水有限公司总价限价：300,672.00元； 广州市番禺南村自来水有限公司总价限价：702,670.00 元； 广州市番禺沙湾自来水有限公司总价限价：115,014.00元； 广州市莲泉供水有限公司总价限价：187,514.00元。 子包二总价限价人民币￥2,804,532.00元；其中： 广州市番禺新造自来水有限公司总价限价：81,200.00元； 广州市番禺化龙自来水有限公司总价限价：20,532.00元； 广州市番禺钟村自来水有限公司总价限价：1,368,974.00元； 广州市番禺区东乡供水有限公司总价限价：1,303,202.00元； 广州市番禺大石自来水有限公司总价限价：30,624.00元。 采购总价报价或采购单价报价中任一项超出相应限价时，采购文件无效。 |

备注：服务详细内容、要求及执行标准详见招标文件中的“用户需求书”。

- 合格投标人资格要求：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 投标人须为在中国境内注册成立并合法存续的独立法人或非法人组织；

    - 投标人须在广东省内设有固定的服务机构（提供产权证明或租赁证明）；

    - 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在经营活动及投标活动中三年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为 ；

    - 投标人没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询；

    - 本项目不接受联合体投标。

- 采购代理机构只接受办理报名及登记手续购买本招标文件的投标人的投标。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

8.1  获取招标文件时间：2020年8月6日至2020年8月25日，工作日9：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外）

8.2  获取招标文件地点：广州市番禺区南村镇敏捷上城国际一期2栋1806

8.3  获取招标文件方式：（投标人凭以下资料加盖单位公章购买招标文件）

8.4  《公平竞争承诺书》复印件；（《公平竞争承诺书》格式点击下载）；

8.5   有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

8.6   税务登记证(地税或国税)副本复印件；（已三证合一则不需要提供。）

8.7   依法缴纳税收和社会保障资金相关证明文件（如：社保部门、税务部门出具的证明等）；

8.8   财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件。

8.9  投标人须为在中国境内注册成立并合法存续的独立法人或非法人组织；

8.10  投标人须在广东省内设有固定的服务机构（提供产权证明或租赁证明）；

8.11  投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在经营活动及投标活动中三年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为 ；

8.12  投标人没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询；

8.13 本项目不接受联合体投标。

8.14   购买招标文件经办人，需提供：

经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

备注：1、以上资料参与正式投标时须放入投标文件中。

2、已办理报名并成功购买招标文件的投标人参加投标的，不代表通过资格、符合性评审。

为了提高效率，投标人可先下载“招标文件发售登记表（点击打开）”，填写后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

投标人购买招标文件需按要求提供以上资料并经审查，只接受通过以上方式正式获取招标文件的投标人的投标。

招标文件售价：招标文件每份人民币300.00元整，售后不退。（如需邮寄另加人民币50元特快专递费，售后不退。在任何情况下代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任）。

- 投标、开标时间及地点：

9.1 投标文件递交时间：2020年8月27日09：30-10:00

9.2 投标截止及开标时间：2020年8月27日10:00

9.3 投标文件递交及开标地点：广州市新港西路82号广州交易所集团大楼B栋。

10 本项目相关公告在以下媒体发布：

10.1法定媒体：广州产权交易所网站（http://gz.gemas.com.cn/)及广交所集团番禺办事处网站（http://py.gzesg.com.cn/default.asp），并在番禺日报上刊登。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

10.2 补充媒体：采购代理机构网站（http://baochengdaili.com）上公布。

11 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我司提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

采购人名称：广州市番禺水务股份有限公司及子公司

采购代理机构：广州宝诚招标代理咨询有限公司

地址：广州市番禺区南村镇敏捷上城国际一期2栋1806

联系人：梁先生

联系方式：020-37887429

邮政编码：511442

电邮：GZBCZB@163.com

传真：020-37887429

网址：http://baochengdaili.com

- 第二章  投标资料表

该资料表的条款项号是《投标人须知》及《合同通用条款》条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》及《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 对《投标人须知》的修改及补充： |  |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 监管部门：同级或上级主管部门 |
| 1.2 | 采购人名称：广州市番禺水务股份有限公司及子公司 资金来源：企业自筹 本项目总价限价: ￥6,202,462.00元;单价限价：￥7.25元/㎥。其中： 子包一总价限价￥3,397,930.00元：其中： 广州市番禺水务股份有限公司总价限价： 2,092,060.00元； 广州市番禺石碁自来水有限公司总价限价：300,672.00元； 广州市番禺南村自来水有限公司总价限价：702,670.00 元； 广州市番禺沙湾自来水有限公司总价限价：115,014.00元； 广州市莲泉供水有限公司总价限价：187,514.00元。 子包二总价限价人民币￥2,804,532.00元；其中： 广州市番禺新造自来水有限公司总价限价：81,200.00元； 广州市番禺化龙自来水有限公司总价限价：20,532.00元； 广州市番禺钟村自来水有限公司总价限价：1,368,974.00元； 广州市番禺区东乡供水有限公司总价限价：1,303,202.00元； 广州市番禺大石自来水有限公司总价限价：30,624.00元。 ## 采购总价报价或采购单价报价中任一项超出相应限价时，采购文件无效。 各投标单位报价时须同时提供开标一览表（报价表）及项目价格明细表，否则报价无效。 报价低于最高限价的90%，投标人必须提供单独的报价说明并提交相关证明文件，并由其投标人授权代表签字，否则，评标委员会可以认定该投标报价为低于成本价恶意竞争，属于无效投标报价。 |
| 1.3 | 采购代理机构：广州宝诚招标代理咨询有限公司 地址：广州市番禺区南村镇敏捷上城国际一期2栋1806 电话： 020-37887429。 |
| 二、招标文件 |  |
| 2.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行 |
| 2.2 | 投标截止日期和时间：按招标文件规定。 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 3.1 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更 |
| 3.2 | 不允许有备选方案 |
| 3.3 | 不允许附加条件报价 |
| 3.4 | 1、投标保证金金额：￥80000元（人民币捌万元整） 2、投标保证金在2020年8月25日17:00前到达以下指定账号: 户 名：广州产权交易所 帐 号：15000015742873 开户行：平安银行广州越秀支行 注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明 GZBC20FG07007 +项目简称 ，以便查询。 3、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 3.5 | 投标有效期：90天。 |
| 3.6 | 投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 4.1 | 投标文件递交地址：按招标文件投标邀请中规定。 |
| 4.2 | 开标日期、时间和地点：按招标文件投标邀请中规定。 |
| 五、开标与评标 |  |
| 5.1 | 评委委员会由5名单数组成 ，若有业主代表参与评标则由专家库抽取的专家与采购人代表组成；若无采购人代表参与评标，则由从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。 |
| 5.2 | 评标方法：采用综合评分法 |
| 5.3 | 定标原则：各子包供应方确定原则：本项目必须兼投但不可兼中，子包一、子包二同时评分，推荐综合得分第一名的投标人为子包一供应方，综合得分第二名的投标人为子包二供应方，每个投标人仅能成为一个子包的供应方。 |
| 六、授予合同 |  |
| 6.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十个日历天内 |
| 6.2 | 履约担保：详见用户需求书、合同条款 |
| 6.3 | - 中标人须向广州产权交易所所按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： - 本次招标代理服务费为：按第六章第36条招标代理服务费规定计算。 - 投标人应签署所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 - 中标人招标代理服务费将由中标人所付投标保证金中直接扣取，余额原路退还。 |
| 《合同通用条款》仅供参考，合同具体细则以采购人及中标人双方协定为准。 |  |
| 补充条款：评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的子包一、子包二供应方在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同等文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级或上级主管部门核实后按投标无效处理。 |  |

- 第三章  用户需求书

说明：投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

(标注“★”的技术指标为不可负偏离项，投标人未能满足上述任何一项标注“★”的技术参数或要求的，将导致评标文件无效。)

附件1：服务要求

一、服务范围：对位于番禺区供水范围内的居民共用二次供水水池进行清洗保洁。

二、具体工作内容★

（一）负责对合同约定范围内的水池每个周期（3个月为一周期，下同）不少于1次清洗消毒工作，每次清洗消毒间隔不超过3个月(用户主动申请延期的除外)。

（二）负责对每个水池清洗操作过程进行监控拍照、录像及资料上传。    （三）负责对损坏的设备设施进行维修，设备设施的维修主材（水池机械浮球液位控制阀、电子液位控制器、进水闸阀、排水闸阀、进人孔盖板）由水池管理单位或业主委员会提供后，由中标方安排有维修资质的人员在3个日历天内维修完毕，所发生的辅材及人工费以包含在本合同承包价内。

（四）负责对水池人孔、溢流管口和通气管口的密封更换，负责对水池铭牌制作、安装和维护。

（五）负责对清洗后水池水样送检，第一次检测费由采购方支付，遇第一次检测不合格进行复检，复检检测费由中标方支付。

三、服务的要求★

（一）水池清洗频率为每3个月不少于1次，根据《城市供水水质管理规定》、广州市《二次供水设施清洗保洁技术规范》DBJ440100/T 98-2011的要求执行。

（二）意向投标人在超出通知恢复供水时间后仍然无法供水时，应立即通知采购方，由采购方提供供水车或应急供水水泵等措施为居民生活提供基本用水,所需费用由投标人负责。

四、人员要求★

（一）按照不高于40立方米/人•水池的水池清洗工作量标准来配备足够的水池清洗人员。

（二）投入本项目的人员名单报采购方备案后在合同期内未经采购方同意不得更改，如需修改须经发包人同意。如采购方认为投标人投入的工作人员数量、业务水平、专业配置等不能满足本项目实际工作需要时，有权要求意向投标人及时调配或增加符合资格要求的人员，所增加人员的工资、奖金、补贴、加班费、办公费、差旅费、管理费等所有费用已包括在报价中，不再增加。

（三）对每次清洗水池保洁人员投入的最低配置要求：                 保洁人员2人（1人清洗，1人安全监护），质控员1人，电工1名。所有工作人员必须统一着装上岗，携带有效的《广州市二次供水设施保洁上岗证》、《健康证》、《卫生知识培训证》、《广州市二次供水设施保洁现场质控员证》、《电工证》，并在工作服显眼位置上印有清晰的本单位名称和投诉电话。

同时，意向投标人还需配备有资质的水、电维修工（持管道工职业资格证书、电工证）各4名或以上，承担必要的二次供水设施维护、维修工作，禁止无证上岗，所有工作人员必须在有效的备案名单内。

（四）因意向投标人原因导致任务无法在约定的时间内完成，采购方有权将相关清洗保洁任务另行委托第三方完成，相关费用由承包人承担，并赔偿发包人因此造成的损失。

五、每次清洗水池工具投入的最低配置要求：

| 工具类型 | 工具名称 | 至少配置数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通工具 | 工作汽车或送水样检测汽车。 | 1台 | 用于设备、人员运输，水样送检 |
| 机械工具 | 潜水泵、汽水高压喷枪、鼓风机（含通风管）、手电钻等 | 各1台 | 用于水池清洗 |
| 日杂用品 | 消毒药剂分装桶、爬梯、扫帚、柔性刷、水带、塑料桶、头灯、电筒、安全作业警示牌等。 | 1套 | 用于水池清洗 |
| 检验仪器 | 余氯检测仪器、PH检测仪器、测氧仪 | 各1台 | 用于水质检测 |
| 劳保用品 | 安全帽、防护衣裤、胶手套、长筒胶靴、口罩、护目镜、防毒面具、安全绳等。 | 每人1套 | 用于清洗期间安全防护 |
| 五金工具 | 喉钳、扳手、胶钳、铁锤、剪刀、卷尺、铁线等。 | 1套 | 用于辅助维修 |
| 气体检测报警器 | 气体检测报警器 | 1台 | 用于有限空间作业前期检测 |
| 记录仪 | 执法记录仪 | 2台 | 用于过程监督 |
| 发电机 | 大于2kw | 1台 | 用于清洗期间发生用电应急情况 |
| 电工工具 | 尖嘴钳、平口钳、万能表、电笔、电工刀、带漏电保护流动插座、拖线板、电缆临时支架、安全行灯、保险丝、电工胶布等。 | 1套 | 用于辅助维修 |
| 常用急救药品 | 急救医药包（含：清凉油、十滴水、藿香正气丸、人丹、纱布、医用胶布、双氧水、红药水、紫药水、创口贴等）。 | 1套 | 用于保洁人员安全防护 |
| 电子或通讯工具 | 无线对讲机1对，操作水池清洗监管APP的手机或便携PAD（安卓6.0以上系统） | 1套 | 用于工作对接、数据上传 |

六、本需求与《城市供水水质管理规定》、广州市《二次供水设施清洗保洁技术规范》DBJ440100/T 98-2011、《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》（附件3）互为补充。

附件2：清洗数量

| 番禺水务股份有限公司及子公司二次供水水池清洗容积表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属供水企业名称 | 小区总数 （个） | 二次供水储水池总数（个） | 每周期清洗容积(m3) | 二年清洗总容积(m3) |
| 1 | 广州市番禺水务股份有限公司 | 106 | 238 | 36070 | 288560 |
| 2 | 广州市番禺新造自来水有限公司 | 2 | 36 | 1400 | 11200 |
| 3 | 广州市番禺石碁自来水有限公司 | 18 | 48 | 5184 | 41472 |
| 4 | 广州市莲泉供水有限公司 | 14 | 32 | 3233 | 25864 |
| 5 | 广州市番禺化龙自来水有限公司 | 1 | 7 | 354 | 2832 |
| 6 | 广州市番禺南村自来水有限公司 | 8 | 49 | 12115 | 96920 |
| 7 | 广州市番禺沙湾自来水有限公司 | 7 | 16 | 1983 | 15864 |
| 8 | 广州市番禺钟村自来水有限公司 | 6 | 27 | 23603 | 188824 |
| 9 | 广州市番禺区东乡供水有限公司 | 32 | 136 | 22469 | 179752 |
| 10 | 广州市番禺大石自来水有限公司 | 2 | 8 | 528 | 4224 |
| 11 | 合计 | 196 | 597 | 106939 | 855512 |

附件3：《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》

居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引

第一章   总则

第一条  为进一步规范公司居民共用二次供水水池清洗保洁的管理工作，根据《城市供水水质管理规定》、《二次供水设施卫生规范》、《广州市供水用水条例》、《二次供水设施清洗保洁技术规范》（DBJ440100/T98-2011）、《广州市用户共用用水设施管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条  本办法所称的二次供水，是指市政自来水通过储存、加压等各种设施间接供给用户使用的供水方式。居民共用二次供水水池是指同一规划红线范围内2户以上用户共同使用的二次供水所设置的高、中、低位储水池（箱），本办法中简称水池。

第三条  本办法主要是制定居民共用二次供水水池清洗保洁的服务标准和工作要求，规范二次供水设施档案和专项资金使用的管理工作，明确水池清洗保洁工作中各单位的责任与分工。

第四条  我司供水覆盖范围内居民共用二次供水水池的清洗保洁及管理工作的单位，适用本办法。

第二章   职责分工

第五条　 二次供水管理部门是二次供水保洁相关业务的主管，其职责是负责统筹协调、编制公司年度二次供水保洁专项资金使用计划；建立、健全公司二次供水保洁管理规定；指导、检查和督促供水公司的二次供水保洁工作；依据公司财务事项审批及资金支付相关管理办法，审核二次供水保洁相关费用的资金支付。

第六条 　信息系统管理部门、对外宣传管理部门、客户服务管理部门、水质检测管理部门、物资采购管理部门和劳动安全管理部门是二次供水保洁相关业务的协作部室，其职责是依据相关制度，负责权限内项目的管理工作。

信息系统管理部门：负责二次供水信息管理系统的维护和建设。

对外宣传管理部门：负责公司二次供水服务的形象策划、宣传等工作、舆情应对。

客户服务管理部门：负责二次供水相关的客户咨询、投诉转办及督办、信访管理。

水质检测管理部门：负责二次供水抽检水样的检验。

物资采购管理部门：负责水池清洗保洁服务、水质检验服务和水池附属设施的采购以及相关合同的管理工作。

劳动安全管理部门：负责检查、督促二次供水管理部门、供水公司落实水池清洗保洁过程中的安全生产管理职责。

第七条　 各供水公司是辖区内水池清洗保洁工作的项目实施单位，其职责是负责拟定水池清洗保洁计划，组织项目实施，督促保洁单位落实安全生产管理制度和措施，依据相关制度负责水池清洗保洁工作的监督管理和客户服务工作，及时录入更新二次供水管理信息系统，办理二次供水相关费用的结算。

第八条　 财务管理部门的职责：负责根据当年的资金使用情况及下年度财务预算制定下年度二次供水保洁专项资金预算额度；依据公司财务事项审批及资金支付相关管理办法，审核二次供水保洁相关费用的资金支付。

第三章   水池清洗保洁的服务标准

第九条  居民共用二次供水水池的清洗消毒应符合《二次供水设施清洗保洁技术规范》（DBJ440100/T98-2011）的要求。

第十条  为加强水池的水质管理，水池的清洗消毒每半年不得少于一次，水池清洗后3个月应进行水质的定期检验。

第十一条  水池清洗前最少应提前2天对用户及管理单位发出清洗水池的通知，在超出通知恢复供水时间后仍然无法供水的，保洁单位应立即通知供水公司，由供水公司提供供水车或应急供水水泵等措施为居民生活提供基本用水,所需费用由意向保洁单位负责。

第十二条  水池清洗后24至48小时内应进行水质检验。水池清洗后水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定，水质报告七天内要派发给物管，报告送达后，物管应对水质检验报告进行签收，并要求物管要将报告复印件向用户公示，公示位置应在每栋楼进出门口的显眼位置，并拍照存档以备检查。

第十三条  患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍饮用水卫生疾病的病人和病原携带者，不得直接从事水池的清洗保洁工作和现场监督管理工作。直接从事水池清洗消毒工作的保洁人员须具备以下条件：

（一）取得疾病预防控制机构核发的健康合格证和卫生知识培训证，并每年进行1次健康检查；

（二）取得市城市供水行业协会核发的二次供水设施保洁上岗证。

第十四条  从事水池清洗消毒的保洁服务单位，必须通过广州市城市供水行业协会二次供水设施保洁服务单位“行业自律诚信服务备案登记”年度审验，未通过审验的不得从事水池的清洗保洁工作。

第十五条  凡新增居民用户共用用水水池需我司接管清洗的，应按以下要求执行：

（一）申报的基本条件

1.申报水池必须为居民共用用水水池，申报人必须为地址的产权人或其委托的物业服务单位。

2.申报人需递交的资料：

（1）《番禺区城市居民住宅二次供水水池清洗、消毒委托书》（一式四份）；

（2）完整的二次供水系统图纸；

（3）一年内的水质检测报告；

（4）上一年度月度总抄收量（抄表到户的小区，不用提供）；

（5）二次供水系统基础资料表；

（二）申报地址设施要求：

1.申报地址水池及其附属设施必须完好能正常运行，水池人孔、排气管口、溢流管口均能密封，池体没出现破损、渗漏、漏水、池体剥落的情况，水池内壁高度不应小于2米不影响水池进人清洗作业，水池进水管、出水管及其阀门开关能正常没出现锈蚀漏水现象，水池楼宇排水管道正常通顺；

2.申报的地址设施必须符合安全作业要求，进入水池的池盖结构完好、构件齐全，上水池的爬梯须牢固可靠(爬梯高度3米以上需设置护笼)，进入水池的爬梯须为不锈钢（304材质）须牢固可靠；

3.申报地址水池设施须符合《用户生活给水系统设计、施工及验收规范（BDJ440100/T 175-2013）》要求，设置有加压设施，且加压设施功能完好使用正常。

（三）资料审核

供水公司在收到用户申报资料后需完成以下工作：

（1）客户服务部负责填写《居民共用用水水池清洗审批表》；

（2）客户服务部负责对申报地址的用水情况进行判定，确定申报人属永久用水户、居民用水性质、无欠费记录;

（3）二次供水管理部门负责核查申报水池资料，是否与现有水池资料重复、现场查看水池尺寸容积是否准确、设施是否符合接管条件，并报分管经理审批：

（4）与申报人或单位签定《番禺区城市居民住宅二次供水水池清洗、消毒委托书》服务协议, 审核流程结束。

（5）申报资料完成审核后，需填写新增清洗水池资料表，与已通过审核的地址资料一起备案。

（四）新增地址居民共用用水水池申报清洗的审批程序完成后,供水公司应在二次供水信息管理系统中建立档案，并将新增水池纳入定期保洁计划；

第四章   水池清洗保洁前的工作要求

第十六条  供水公司与保洁单位应根据水池清洗及水质定期检验的周期制定每月的水池清洗保洁计划。

第十七条  保洁单位应制定每周的水池清洗计划，并在具体实施清洗前7天报甲方审核同意后方可实施。清洗计划应包含清洗公司名称、计划清洗时间、清洗地址、水池编号、水池位置、水池数量、水池容积、清洗地址联系人及联系电话、相关作业人员名单（需标明谁是电工和质控员）、计划采样时间、供水公司监督员联系电话等内容。若清洗时间需要调整，须立即将相关地址及其变动原因重新报甲方审核后方可实施；保洁单位须按要求将水池清洗完成后的相关资料（包括电子版和扫描版）每周期（季度）报送至供水公司；新增水池在第一次清洗前，保洁单位需填写《二次供水设施调查记录表》，并将填写好的资料（包括电子版和扫描版）报送给甲方。

第十八条  供水公司应根据保洁单位的人员配置情况审核水池清洗计划，未按要求配备足够的保洁人员禁止进行水池保洁工作。

第十九条  保洁单位应及时掌握保洁单位保洁人员的变动情况，确保水池保洁人员的思想状况稳定，重点排查危险人物，确保水池保洁单位的在册人员政治可靠、业务熟练；确保现场水池清洗的作业人员与备案人员一致，作业人员上岗证在有效期内；保洁单位需每月将上述情况汇总,并书面上报供水公司。

第二十条  在水池实施清洗或水质定期检验前，保洁单位应提前打印《二次供水储水池清洗情况确认书》、《二次供水储水池清洗消毒记录表》或《生活饮用水二次供水采、接样单》、《二次供水水质采样确认表》。

第二十一条  水池消毒不得使用除次氯酸钠以外的消毒剂，所用次氯酸钠消毒剂必须获得卫生行政许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”，保洁单位购买消毒剂时必须向厂家索取有关文书、合格证，并保留以备查验。对水池保洁单位消毒药剂进行管理、备案，保洁过程中认真核查消毒药剂用品情况，确保按规范使用的消毒药剂备案在册：

（一）消毒剂由持“质控员证”的专人负责分装、运输和使用，并填写《二次供水水池保洁消毒药剂分装表》，分装表需详细记录消毒剂的库存量、使用地点、分装量、分装日期、有效期、分装质控员签名等。消毒剂应用白色2L塑料罐（PE材质）分装,分装时塑料罐不能装满应预留10%的容量，内外瓶盖旋紧防止渗漏，塑料罐避免倒置，罐身正面贴上《次氯酸钠消毒药剂标签》背面需贴上“腐蚀性物品”标签并在罐口贴上封条密封，封条上需有使用地点、有效期、封装人签名和封装日期等。《二次供水水池保洁消毒药剂分装表》在每周期（季度）结算时，与结算资料一起上交至供水公司备案。

（二）保洁人员使用时须检查分装塑料罐及塑料罐口封条是否完好，消毒药剂是否过期或失效；如出消毒药剂外观（颜色、浑浊、沉淀）或气味等异常情况应立即停止使用，并马上更换符合要求的消毒药剂。作业现场按需要进行不同浓度的调配，次氯酸钠投量的计算公式为：

消毒剂投量（L）=V×B÷N÷106（式中：V指所需消毒液的容积(L)，B指需要调配的余氯浓度(mg/L)，N指消毒剂含有效氯百分比，市售次氯酸钠溶液有效含氯量一般为 10％）。

（四）供水公司每周期（季度）对保洁单位次氯酸钠采购发票、合格证及《二次供水水池保洁消毒药剂分装表》复印件进行汇总备案。

第二十二条  对于不作消防用途的水池，在清洗前供水公司应提醒业主或设施管理单位在不影响用户正常用水的情况下，提前关闭水池进水阀。

第五章   水池清洗保洁时的工作要求

第二十三条  水池清洗消毒作业安全必须符合《广州市有限空间作业场所职业危害防范管理规定》（穗安监〔2011〕74号）的要求，及其后续制度的规定执行。

第二十四条  水池保洁单位须对每个水池的保洁工作全过程如清洗水池通知张贴情况、水池清洗前的密封情况、水池清洗过程、水池清洗后水位恢复情况、水池清洗后“三孔”密封工作、水质检验报告公示、安全操作情况进行监控拍照。并将相片上传至二次供水信息管理系统，数码照片格式为1280*1024jpg格式，照片要求内容清晰，能看清楚相关的文字内容、地址门牌、保洁人员、人孔上锁、水池铭牌编号、贴封条的情况。供水公司需对上传的相片进行审核。

第二十五条  供水公司应对水池清洗过程进行监督，并对清洗情况（如水池人孔处自拍工作照片、清洗工具、消毒药剂、水鞋消毒、上岗证佩戴、水池“三孔”密封上锁、低压电箱、测氧仪、换气风机、应急医药包等）进行拍照并上传至二次供水信息管理系统。

第二十六条  保洁单位对二次供水水池保洁水质安全保障相关工作进行检查,保洁前需经物业同意并审批，并填写《居民共用二次供水水池清洗作业审批表》，相关人员进场作业时，应对其进行安全教育培训及安全技术交底，经确认所有安全保障措施均落实后才能进行水池清洗，确保每个水池符合安全保障要求。每周期（季度）将上述情况汇总报二次供水管理部门备案。如有突发水质事件，应马上向二次供水管理部门、水质检测管理部门、劳动安全管理部门汇报，并按应急预案进行处置。

第二十七条  对监督过程或处理日常投诉时发现保洁单位违反《二次供水设施清洗保洁技术规范》或《水池清洗保洁合同》的行为，供水公司应依据保洁合同的相关条款及时发放《整改通知书》或《违约通知书》，在当期保洁费用结算时予以处罚。

第二十八条  保洁单位清洗水池时发现水池浮球阀、排水闸阀损坏的，应立即通知水池管理单位或业主委员会，待其提供维修材料后（如因保洁单位操作不当，损坏设备的，所需材料由保洁单位负责），保洁单位应安排有维修资质的人员（持管道工职业资格证书）在3日内维修完毕，所需要的维修材料及产生的人工费用已包含在本合同承包单价内。保洁单位在清洗水池时发现水池无排水口或其它原因导致无法排水进行水池清洗的，应自行协调解决排水清洗问题。

第二十九条  特殊情况处理

（一）如发现二次供水水池水质已受污染，应及时查明原因并立即按《二次供水设施清洗保洁技术规范》要求进行水池清洗保洁。如因市政管网原因引起水池水质受到污染，包括非我公司接管清洗水池（如新建楼盘）和非居民用水水池（如学校、办公大楼、酒店等），由供水公司向二次供水管理部门报备后，安排有资质的保洁公司进行清洗，清洗后按规范采样送具有资质的水质检测单位进行检验，作为临时清洗费用结算依据。

（二）如二次供水水池产权单位或授权管理单位或用户要求减少清洗保洁次数的，必须做好如下工作：

1．每周期（季度）1次送检该地址二次供水设施的水样，所检项目达到《二次供水设施清洗保洁技术规范》的要求；

2．二次供水水池产权单位或授权管理单位或用户出具经单位盖章或全体用户（长期无人居住的住户除外）签名的减免清洗申请；

3．将水质检测报告和减免清洗申请张贴于楼宇显眼位置。

4. 若地址物业管理单位无故不准保洁公司清洗、不配合水质采样工作或检测报告不合格后不配合水池清洗，可由供水公司与用户联系当地居委会或街道办事处协调解决。

（三）如二次供水设施暂停使用不需要清洗保洁的，应按以下要求执行：

1．二次供水水池产权单位、授权管理单位或用户向供水公司提出设施停用不需要清洗保洁的申请；

2．供水公司需对设施停用原因进行核实，经供水公司核实后，将《关于贵大楼要求无需清洗水池的告示》与申请复印件张贴于楼宇显眼位置进行公示并拍照存档，公示完成后，办理停止清洗手续后，通知该地址保洁单位停止清洗；

3. 在二次供水信息管理系统将该处地址信息设置为停用状态，停用的原因在地址信息备注中进行说明。

（四）如因二次加压设备缺失、损坏或楼宇排水系统堵塞等原因导致无法清洗水池的，必须做好如下工作：

1．每周期（季度)1次送检该地址二次供水设施的水样，所检项目达到《二次供水设施卫生规范》的要求；

2．将《关于暂缓本次水池清洗的告知书》张贴于楼宇显眼位置。

（五）保洁单位在超出通知恢复供水时间后仍然无法供水时，保洁单位应立即通知供水公司，由供水公司提供供水车或应急供水水泵等措施为居民生活提供基本用水,所需费用由意向保洁单位负责。

第六章   水池清洗保洁后的工作要求

第三十条  水池清洗保洁后应邀请用户或物业服务企业代表进行现场验收，验收项目应符合《二次供水设施清洗保洁技术规范》要求，完成验收后请用户或物业服务企业代表在《二次供水储水池清洗情况确认书》上签名确认。保洁单位要做好清洗后记录，并如实填写《二次供水储水池清洗情况确认书》。

第三十一条  保洁单位应在水池清洗后对水池人孔密封、上锁（三防锁具）、贴封条，通气管口和溢流管口用不锈钢纱网（304材质）加上不锈钢管卡（304材质）密封，人孔的需在水池盖内框用不锈钢纱网（304材质）加上不锈钢（304材质）框架进行密封，密封标准应符合《二次供水设施清洗保洁技术规范》要求。

第三十二条  保洁单位退场前应将水池盖钥匙交由楼长或管理单位保管，若部分无物业服务单位管理的水池确实需要保洁单位保留水池盖钥匙的，保洁单位应设专人管理，严禁水池盖钥匙外流。

第三十三条  水池水质检验采取清洗后常规检验、水池使用周期中段检验与随机检验相结合的方式：

清洗后常规检验：保洁单位必须在水池清洗后24至48小时内采集水样（水样的采集和保存应符合GB /T5750.2的规定），送具有资质的水质检测单位检验。水检合格的，应在报告签发之日起7个工作日内将水质检验报告复印件向用户公示；水检不合格的，必须在取得水质检验报告当天通知所属区供水公司进行复检，若复检结果属水池保洁责任的，必须在2个工作日内对水池重新清洗直至合格，所发生的保洁费、检验费、排空水费（排空水量按该水池容积计算）由保洁单位承担，若复检结果不属水池保洁责任的，供水公司应进行原因分析，排查后重新采集水样送检，复检结果需抄写在《二次供水储水池清洗确认书》供水公司意见栏，复检报告、不及格水检报告及重新采集水样的水质检验合格报告应存档作为结算资料。

《生活饮用水二次供水采、接样单》及送检水样的《水样封条》上，必须供水公司人员、保洁单位人员与用户或物业服务企业三方进行签名确认,采样过程中保洁单位人员应水样采集过程进行监督拍照，将水样的采集过程的相片上传至二次供水信息管理系统。送检水样的《生活饮用水二次供水采、接样单》编号与送检水样的《水样封条》必须对应为同一编号。

水池使用周期中段检验：除清洗后常规检验外，如用户提出申请半年清洗一次的，保洁单位还应在水池清洗后3个月采集一次水样送检（水样的采集和保存应符合GB /T5750.2的规定），水质符合标准的由我公司承担相应的检验费；水质不符合标准的，供水公司应进行分析原因，将结果需抄写在《二次供水水质采样确认表》供水公司意见栏，并打印《二次供水储水池清洗确认书》督促保洁单位立即组织清洗和送检，直至符合为止，所发生的费用由保洁单位承担，水池清洗确认书、不及格水检报告及重新采集水样的水质检验合格报告应存档作为结算资料。

随机抽检：供水公司每月对保洁单位负责清洗的水池地址及周期中段检验地址，按不少于10%的比例进行随机抽检（抽检前1天通知保洁单位），抽检水样份数不少于该月保洁单位清洗水池地址数量的10％，抽检水样送至具有资质的水质检测单位检验，抽检情况应书面告知保洁单位。当供水公司认定水池需要马上清洗的，保洁单位应立即组织清洗不得延误。水质检测合格率=检测水样总合格数/检测水样总数×100%。

第三十四条  对未进行水池清洗现场监督的地址，供水公司应向清洗确认书上签名的用户进行电话回访，确认签名的真实性以及水池是否按期清洗。电话无人接或空号的，下次水池清洗时应派人现场监督，并核实确认书上签名用户的真实性。发现虚报清洗资料的应严格依据保洁合同对相关单位进行处罚。

第七章   二次供水水池清洗保洁档案的管理

第三十五条  二次供水水池清洗保洁档案的管理按照《二次供水设施档案管理制度》及其后续制度的规定执行。

第三十六条  除居民共用二次供水水池清洗服务合同、二次供水保洁情况汇总表和付款审批表外，其余二次供水保洁资料档案存放年限为5年，逾期资料由各供水公司按公司要求统一销毁。

第八章   水池清洗保洁单位的考评及合同终止

第三十七条  每周期（季度）结束后，供水公司要完成对保洁单位上一个季度服务质量的考评工作，并填报《周期服务质量考核表》报送二次供水管理部门，同时将考评资料连同整改意见发送给保洁单位。

第三十八条 每年供水公司审核水池清洗保洁单位送审的《广州市二次供水设施保洁服务单位诚信服务备案申请表》，并报二次供水管理部门进行审核确认。

第三十九条 水池清洗保洁单位的合同终止

当水池清洗保洁单位违反合同约定到达终止合同的条件时，供水公司应根据合同条款向二次供水管理部门提交终止该保洁单位合同和临时接替该合同水池清洗保洁工作的请示，经二次供水管理部门、招标部门及公司领导审核同意后，由招标部门执行终止合同的程序。

第九章   投诉处理

第四十条  二次供水水质投诉处理按照《广州市二次供水设施管理办法》《广州市供水用水条例》等法律法规和按照《番禺水务公司投诉处理流程》等制度和文件及其后续制度的规定执行。

第四十一条  保洁单位在清洗保洁工作时，发现共用用水二次供水设施因人为破坏导致二次供水水质受到污染危及人体健康时，保洁单位必须立即通知供水公司或二次供水设施管理单位应急处置，并按照《城市供水水质管理规定》及其后续制度的规定，立即采取妥善措施处理。

第十章   二次供水专项资金的管理

第四十二条  二次供水专项资金的管理按供水公司相关制度的规定执行。

第四十三条  二次供水保洁费用结算要求

保洁单位须在完成水池的周期（季度）清洗任务后15个工作日内向供水公司提交以下的资料：

（一）水池清洗档案资料

每个水池清洗完毕后需提供以下一整套资料作为二次供水设施档案资料：

（1）《居民共用二次供水水池清洗作业审批表》；

（2）《安全技术交底》；

（3）《二次供水储水池清洗消毒记录表》；

（4）《二次供水储水池清洗情况确认表》；

（5）《二次供水水质采样确认书》；

（6）现场质控人员质控证、上岗证、健康证、卫生知识培训证和现场消毒清洗人员上岗证、健康证、卫生知识培训证；

（7）消毒水供应商卫生许可证和消毒水供应商发票；

（8）清洗后人孔相片；

（9）水质检验报告。

（二）清洗保洁费用结算

1．供水公司收到结算资料后完成审核，审核内容包括：

（1）提交资料是否齐全、真实和符合要求；

（2）本周期（季度）的二次供水水池清洗情况确认表；

（3）居民共用二次供水水池清洗保洁项目合同费用的申请书;

本周期（季度）的二供水池清洗费发票；

（4）保洁单位当期的违约处罚情况。

2．保洁单位提供的资料经供水公司审核完备齐全的，供水公司经审核后完成核算和支付。

第四十四条 水质检测费用结算由供水公司按与水质检测部门所签定的合同条款执行。

第十一章   二次供水信息管理系统的运用

第四十五条  公司信息管理部门负责配置运行参数，设置、监视系统运行状态，异常数据的处理，以及系统的升级和维护；公司二次供水管理部门负责系统的业务运行，处理或授权处理异常业务等；供水公司负责解决系统应用中的软硬件和网络方面出现的技术问题，对无法处理的异常问题及时报告信息系统管理部门，负责系统的日常运行操作，完善系统资料数据库，核对清洗资料归档数据，确保水池、地址、标段档案数据的准确性，负责制定水池清洗计划，督促清洗进度、复核清洗资料和办理费用结算。

第四十六条  操作人员应严格按照操作规程进行操作，不得私自删改与本系统有关的任何程序文件。操作人员离开操作岗位时，应用“注销”功能退出登录状态。

第四十七条  系统中各类系统参数的维护变更权属于公司信息系统管理部门，使用单位在使用过程中不得随意改变。如认为需要变更，应及时向公司信息系统管理部门反映，由公司信息系统管理部门协调处理。

第四十八条  所有录入系统的数据均通过严格的审核和确认工作过程，使用单位在使用过程中不得随意开发针对该系统的接口软件，直接进行数据操作，以免危及系统安全，影响系统正常运行。

第四十九条  审核并确认上报的数据，原则上不允许再进行修改。如需修改已上报的数据，系统可以处理的，在系统中修改；系统无法处理的，可通知二次供水管理部门二次供水管理员，协调解决。

第五十条  使用单位应加强对系统的操作人员和相关计算机操作的管理，不得随意安装与生产工作无关的软件，杜绝隐患，保证系统安全运行。

第五十一条  使用单位对系统操作人员要开展经常性的信息安全教育。

（一）操作人员在接到分配的用户名后，应立即登录系统、修改用户口令，口令要求不少于6位数，用户口令仅限持有该用户名的本人知道，不得外泄；未经合法授权的人员不得操作本系统；

（二）操作人员（授权者）如在特殊情况下需要将个人账号委托给他人（受权者）使用，授权者应告知受权者可使用的操作范围，受权者不得滥用权限；

（三）用户口令每季度至少更换一次；操作人员遗忘口令时，应立即报告应用系统维护员，通知系统管理员重新设定，并记录备查。

第五十二条  使用单位应根据公司主管部室的有关规定按操作人员所在岗位职责分配权限，一个用户名只能分配给一个操作人员，一个操作人员只能拥有唯一的用户名，承担某些岗位（角色）的工作。权限的设置由信息系统管理部门系统管理员设定，使用单位可通过应用系统维护员向二次供水管理部门提交修改权限报告，在审核通过后由信息系统管理部门系统管理员修改。

第五十三条  操作人员调离岗位时，应用系统维护员应向二次供水管理部门提交修改权限报告，在审核通过后由信息系统管理部门系统管理员修改原有用户权限或注销原有用户。

第五十四条  使用单位应定期对使用系统的计算机设备进行查杀病毒工作，要加强对外来电子信息的检测，防止计算机病毒传播，确保系统安全运行。

第五十五条  系统的数据牵涉公司机密，操作人员、应用系统维护员及系统管理员不得随意泄露系统资料。

第五十六条  处理系统的故障应按“先主后次，先急后缓，先全局后局部”的原则进行，保证业务的正常运行。使用单位在使用中出现的系统异常故障，影响系统完整性运行的，操作人员应将故障现象保留，并报应用系统维护员，由应用系统维护员记录或复制相关故障信息，根据具体情况对故障进行排除，短时间内不能排除故障并影响运行时，报二次供水管理部门二次供水管理员处理。

第十二章   罚则

第五十七条  财务管理部门、二次供水管理部门、物资采购管理部门、信息系统管理部门、监督检查部门、供水公司等要对二次供水保洁全过程和完成结果进行监督检查。

第五十八条  对违反有关法律、法规和规章制度的，由相关部室责令限期整改，并视情节轻重依法追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任，包括但不限于以下几种行为：

（一）相关单位在水池保洁检查工作中发现违规行为，不及时向责任单位发出整改、不按合同约定进行处罚的。

（二）向相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，或参加有可能影响公正执行公务的相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（三）恶意攻击、破坏二次供水信息管理系统正常工作，或违反操作规程，造成系统数据失密泄密、数据紊乱，后果严重的。

（四）其它严重违反本办法规定的行为。

第十三章   附则

第五十九条  本办法由公司二次供水管理部门负责解释并监督施行。

- 第四章  评分体系与标准

- 本评标办法采用综合评分法，技术分值35%，商务分值35%，价格分值30%。

- 评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。

- 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格性评审条款

项目名称：广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全 |
| 2 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的 |

符合性评审条款

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件规定要求签署或盖章 |
| 2 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 3 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）（如有） |
| 4 | 未出现恶意竞争低于成本价的情形投标人投标报价合理的 |
| 5 | 有提供开标一览表及项目价格明细表的 |
| 6 | 未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形 |
| 7 | 无招标文件中规定的被视为无效投标的其他条款的 |

商务、技术评审分项

| 评定项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评定35分 | 企业业绩 | 12分 | 投标人提供自2018年1月1日至今同行业同类项目业绩进行评分： 1、累计金额1000万元或以上得12分； 2、累计金额500万元（含）-1000万元（不含）得8分； 3、累计金额300万元（含）-500万元（不含）得4分； 4、累计金额300万元（不含）以下得1分； 不提供不得分。 （评分依据：同时提供合同及相应发票复印件并加盖公章，以发票显示金额为评审依据） |
|  | 人员资质及数量 | 14 | - 质控员： （1）提供5~9名得0.5分； - 提供10~19名得1分； - 提供20名或以上得2分； - 本项最高得2分。 （每人均须提供有效：《广州市二次供水设施保洁现场质控员证》、《健康证明》、《卫生知识培训合格证》和《广州市二次供水设施保洁上岗证》）。 - 2、保洁员： - （1）提供20~29名得0.5分； - （2）提供30~39得1分； - （3）提供40~49名得2分； （4）提供50名或以上得3分； 本项最高得3分。 （每人均须提供有效《健康证明》、《卫生知识培训合格证》和《广州市二次供水设施保洁上岗证》）； - 电工： - （1）提供5~7名得1分； - （2）提供8~9名得2分； - （3）提供10名或以上得3分； 本项最高得3分。 （每人均须提供在有效日期内的中华人民共和国特种作业操作证，且作业类型须为电工作业。） - 安全员： 每提供一名得1分,本项最高得3分 ； （每人均须提供有效的《广州市安全生产协会颁发安全生产知识培训证书》） # 管道工： # 提供5~7名得1分； # 提供8-11名或以上得2分； # 提供12名或以上得3分； 本项目最高3分 （每人均须提供在有效日期内的职业资格证书，且职业（工种）及等级为：管道工） 以上人员（质控员、保洁员及电工、安全员、电工、管道工）需提供有关证件资料复印件、身份证复印件、近6个月的社保证明或单位代缴个人所得税税单或劳动合同复印件。 |
|  | 服务评价 | 5分 | 投标人需提供2017年1月1日至今供水行业客户给予正面评价的用户评价，每提供一项得1分，最高得5分。 （一个客户只承认一份用户评价，提供同一个客户多份用户评价的，只承认一份作为评分。需提供用户评价复印件（用户评价盖用户公章）并加盖公章，且原件核查。） |
|  | 服务机构 驻点 | 2分 | 投标人在本地的服务机构驻点（以投标人的注册地或直属分支机构为准，以投标人提供其营业执照复印件，并加盖公章）与采购方注册地址（广州市番禺水务股份有限公司注册地址：广州市番禺区市桥街清河西路22号）的距离，距离计算以百度地图驾车路线的距离： （1）30公里（含）以内得2分； （2）30（不含）-45公里（含）得1分； （3）45（不含）-50公里（含）得0.5分； （4）50公里（不含）以上得0分。 |
|  | 守合同重信用 | 2分 | 投标人自2018年至今曾获得过市场监督管理局颁发的《“守合同重信用”企业》。 （1）有得2分; (2）其他或不提供不得分。 |
| 技术服务评定35分 | 总体方案思路及各项计划安排 | 5分 | 针对本项目特点及招标内容，提出总体服务工作方案，包括相关工作程序、制度及流程，项目实施的重点、难点进行详细分析，并提出相应措施： （1）方案为优的，得5分； （2）方案为良的，得3分； （3）方案为一般的，得1分； （4）方案为差的，得0.5分 |
|  | 保洁经营管理、安全生产和服务质量保证措施 | 3分 | 保洁经营管理、安全生产和服务质量保证措施： （1）方案为优的，得3分； （2）方案为良的，得2分； （3）方案为一般的，得1分； （4）方案为差的，得0.5分 |
|  | 应急响应方案 | 3分 | （1）突发性应急预案周全详细，保障措施到位，得3分。 （2）有突发性应急预案，保障措施一般，得2分。 （3）突发性应急预案不周全，保障措施不完善，得1分。 |
|  | 拟投入本项目的设备及工具 | 24分 | 1、能提供自有或租赁的工作车辆共2台或以上的，得3分； 能提供自有或租赁的工作车辆1台的，得1分； 其他或不提供不得分。 （评审依据：自有车辆需提供车辆行驶证复印件，租赁车辆需提供租赁合同复印件并加盖公章。） 2、能同时提供自有潜水泵、汽水高压喷枪、鼓风机（含通风管）、手动电钻各5台或以上的，得5分；各提供4台或以下的，得3分；其他或不提供不得分。 （评审依据：各设备采购发票复印件并加盖公章） 3、能同时提供自有余氯检测仪器、PH检测仪器、测氧仪各5台或以上的，得5分；各提供4台或以下的，得3分；其他或不提供不得分。 （评审依据：各设备采购发票复印件） 4、能提供自有供执法记录仪20台或以上的，得5分； 能提供15-19台的，得3分； 能提供8-14台的，得1分； # 其他或不提供不得分 （评审依据：设备采购发票复印件并加盖公章） 5、能提供自有发电机（功率2KW或以上）2台或以上的，得3分；提供2台以下的，得1分；其他或不提供不得分。 （评审依据：设备采购发票复印件） 6、能提供自有气体检测报警器3台或以上得3分；提供3台以下的，得1分；其他或不提供不得分。 （评审依据：设备采购发票复印件并加盖公章） |

备注：

招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

技术、商务评分去掉一个最高分和一个最低分后余下的评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

| 价格评分(30分) | （1）本项目的评审参考价计算设置有效报价区间，区间范围为最高限价的90%至最高限价之间。 （2）在有效报价区间内，如有效报价的投标人人数大于5名时，去掉一个有效报价的最高价和一个有效报价的最低价后，取在有效报价区间中余下的有效项目报价的算术平均值作为评审参考价。 （3）在有效报价区间内，如有效报价的投标人人数小于或等于5名时，取在有效报价区间中的有效项目报价的算术平均值作为评审参考价。 （4）在有效报价区间内，如有效报价的投标人人数等于1名时，其报价将作为评审参考价，其价格分得分为30分。 （5）若所有投标人的项目报价均低于最高限价90%的，则按以下方式计算评审参考价： ① 如报价的投标人人数大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价后，取余下的报价的算术平均值作为评审参考价； ② 如报价的投标人人数小于或等于5名时，取所有报价的算术平均值作为评审参考价。 （6）当项目报价等于评审参考价时得30分，项目报价每高于评审参考价1%（不足1%部分按比例进行扣分），扣1.1分，每低于评审参考价1%（不足1%部分按比例进行扣分），扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。 |
| --- | --- |

- 第五章  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：GZBC20FG07007 项目名称：广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目 项目投标人名称： 投标人地址： (年月日时分)之前不得启封

## 投标文件目录表

项目名称：广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目

项目编号：GZBC20FG07007

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 投标函（见格式1） |  |  |  |  |
|  |  | 投标人资格声明函（见格式2） |  |  |  |  |
|  |  | 营业执照副本（年检章要清楚）或事业单位法人证书、税务登记证(地税或国税)副本复印件、依法缴纳税收和社会保障资金相关证明文件（如：社保部门、税务部门出具的证明等）复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 承诺函（见格式3） |  |  |  |  |
|  | 5 | 《公平竞争承诺书》原件（见格式4） |  |  |  |  |
|  | 6 | 财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 法定代表人授权委托书或法定代表人证明书（见格式5、6） |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标人须为在中国境内注册成立并合法存续的独立法人或非法人组织； |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标人须在广东省内设有固定的服务机构（提供产权证明或租赁证明）； |  |  |  |  |
|  | 10 | 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在经营活动及投标活动中三年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为 ； |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标人没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询 |  |  |  |  |
|  | 12 | 开标一览表、项目价格明细表（见格式7） |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） |  | 服务方案（见格式8） |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标人基本情况表（见格式9） |  |  |  |  |
|  | 2 | 企业业绩（格式自定） |  |  |  |  |
|  | 3 | 人员资质及数量（格式自定） |  |  |  |  |
|  | 4 | 服务评价（格式自定） |  |  |  |  |
|  | 5 | 服务机构驻点（格式自定） |  |  |  |  |
|  | 6 | 守合同重信用（格式自定） |  |  |  |  |
|  | 7 | 用户需求响应一览表（见格式10） |  |  |  |  |
|  | 8 | 招标代理服务费承诺书（见格式11） |  |  |  |  |
|  | 9 | 退投标保证金说明（见格式12） |  |  |  |  |
|  | 10 | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

## 投标函

致：广州宝诚招标代理咨询有限公司

我方确认收到贵方广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目服务内容及相关服务的招标文件（项目编号：GZBC20FG07007）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权 (被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州宝诚招标代理咨询有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。（此表须另附在开标小信封中。）

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：

投标人名称:

投标人公章：

电话：                传真：              邮编：

格式2

## 投标人资格声明函

广州宝诚招标代理咨询有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目（项目编号：GZBC20FG07007）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备本次项目所需资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

格式3

## 承诺函

本公司（组织机构代码证号：）为项目（交易编号：）的投标人。如本公司被确认为该项目的供应方，承诺按采购方提交的合同版本来签署《采购合同》。

附件：《采购合同》

投标人（签章）：

年    月    日

格式4

## 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

格式5

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于    （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就   （项目名称、项目编号）   的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：年月日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

说明：

1．法定代表人亲自签署《投标函》并亲自参加投标的，则无需提交本《法定代表人授权委托书》文件。

2．《投标函》由委托代理人签署的，则须提交有单位公章、法定代表人的亲笔签名或盖章、被授权人的亲笔签名或盖章的本文件，三者缺一不可。

格式6

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：年月日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

格式7

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                                   项目编号：

| 项目内容 | 投标总价报价 （人民币 元） | 投标单价报价 （元/m³） | 子包一含税总报价 （人民币 元） | 子包二含税总报价 （人民币 元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： | 小写： 大写 | 小写： 大写： | 小写： 大写： |  |

说明：1、各投标单位报价时须同时提供开标一览表（报价表）及项目价格明细表，否则报价无效。

- 各投标单位须在电子文档中提交EXCEL版本的汇总表以便验算。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期：

备注：在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中。

## 项目价格明细表

| 分别情况 | 所属供水企业名称 | 二年清洗总容积(m³) | 单价限价(元/ m³) | 总价限价(元） | 单价报价(元/ m³) | 总价报价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子包1 | 广州市番禺水务股份有限公司 | 288560 | 7.25 | 2,092，060.00 | － |  | 按3个月清洗一次计算，共8次 |
|  | 广州市番禺石碁自来水有限公司 | 41472 |  | 300,672.00 |  |  |  |
|  | 广州市番禺南村自来水有限公司 | 96920 |  | 702,670.00 |  |  |  |
|  | 广州市番禺沙湾自来水有限公司 | 15864 |  | 115,014.00 |  |  |  |
|  | 广州市莲泉供水有限公司 | 25864 |  | 187,514.00 |  |  |  |
| 小计 |  | 468680 |  | 3,397,930.00 |  |  |  |
| 子包2 | 广州市番禺新造自来水有限公司 | 11200 |  | 81,200.00 |  |  |  |
|  | 广州市番禺化龙自来水有限公司 | 2832 |  | 20,532.00 |  |  |  |
|  | 广州市番禺钟村自来水有限公司 | 188824 |  | 1,368,974.00 |  |  |  |
|  | 广州市番禺区东乡供水有限公司 | 179752 |  | 1,303,202.00 |  |  |  |
|  | 广州市番禺大石自来水有限公司 | 4224 |  | 30,624.00 |  |  |  |
| 小计 |  | 386832 |  | 2,804,532.00 | － |  |  |
| 总计 |  | 855512 |  | 6,202,462.00 | － |  |  |
| 备注：投标报价时税率为： %。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 各投标单位报价时须同时提供开标一览表（报价表）及项目价格明细表，否则报价无效。

- 各投标单位所报单价、总价不得高于项目价格明细表的限价，否则报价无效。

格式8

## 投标服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 总体方案思路及各项计划安排；（详见  页）

- 保洁经营管理、安全生产和服务质量保证措施；（详见  页）

- 应急响应方案；（详见  页）

- 拟投入本项目的设备及工具；（详见  页）

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期：

格式9

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：  电话号码：

  - 地    址：  传    真：

  - 注册资金：  经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期：

格式10

## 用户需求响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                            项目编号：GZBC20FG07007

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务要求 |  |  |
|  | 清洗数量 |  |  |
|  | 居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引 |  |  |
|  | 用户需求书中所有带“★”条款 |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期：

格式11

## 招标代理服务费承诺书

广州宝诚招标代理咨询有限公司:

本公司       (投标人名称)        在参加在贵公司举行的广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目(项目编号：GZBC20FG07007)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳"招标代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广州宝诚招标代理咨询有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

格式12

## 退投标保证金说明

我方为广州市番禺水务股份有限公司及子公司2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水池清洗保洁服务采购项目的投标

（项目编号为：GZBC20FG07007）所提交的投标保证金   （大写金额）   元，请退还投标保证金   （小写金额）     元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人地址 |  |  |  |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金

时，招标采购单位按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人（公章）：

日  期：

# 第六章 投标人须知

- 一、说明

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购招标。

- 监管部门及招标采购单位

  - 监管部门指同级或上级主管部门。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指依法进行本次采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件投标资料表中所述的采购人已拥有一笔资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指依照中华人民共和国财政部令2010年第61号《政府采购代理机构资格认定办法》取得财政部门认定资格的专业服务机构。本次采购的代理机构名称、地址、电话和传真见投标资料表。

- 合格的投标人

  - 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的投标人

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件；

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和政府采购代理机构的供货商才能参加投标；

    - 符合投标邀请“合格投标人资格要求”的特殊条款。

  - 不得参与本采购项目中同一包组竞争的投标人

除联合体外，不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的投标人：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的工程、货物、服务

  - 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除等。

  - 合格的工程是指按国家制定的《工程施工质量验收规范》合格标准要求完成的工程。

  - “服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准及广州市番禺区人民政府有国有资产监督管理局文件番国资文[2014]373号文及其实施条例的有关规定及用户需求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

  - 投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 采购信用担保

  - 履约担保：详见用户需求书、合同条款

二、招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是广州市番禺区人民政府有国有资产监督管理局文件番国资文[2014]373号文及其配套的法规、规章、政策。

  - 招标文件共七章，分装两册。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，各册的内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　用户需求书

第四章　评分体系和标准

第五章  投标文件格式

第六章　投标人须知

第七章　合同通用条款

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 本招标文件的解释权归“广州宝诚招标代理咨询有限公司”所有。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 除非依本须知第8.1规定的有必要时或投标资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

    - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 招标文件的修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件投标资料表中所述提交投标文件截止时间十五日前，在主管部门指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

  - 除投标资料表中另有规定，澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

  - 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

- 三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表(报价表)、项目价格明细表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

- 投标货币

  - 投标人所提供的货物均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“合格的投标人”的特殊条款要求；

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任，由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标；

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力；

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 关于关联企业

    - 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

- 关于分公司投标

    - 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 关于提供前期服务的投标人

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

- 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括： 服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

  - 对照招标文件服务内容与要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务内容与要求作出了实质性的响应，并申明与服务内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投服务的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的服务内容、要求和标准。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原路退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

    - 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

- 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标文件递交截止时间起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和投标资料表中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件每一页均要求加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中；

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、电子文件和退投标保证金说明函一起密封提交，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交，并在信封上标明“开标信封”的字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。

  - 投标文件封装：

    - 清楚写明投标人名称和地址。

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于投标资料表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 五、开标与评标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣（如有）、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

  - 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣（如有）和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

- 评标委员会和评标方法

  - 评标由依照采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照投标资料表中确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 三年内曾在参加该采购项目投标人中任职或担任顾问的；

    - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

    - 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷的；

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 任职单位与采购人或参与该采购项目投标人存在行政隶属关系的；

    - 参与招标文件论证的；

    - 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会将按照投标资料表中确定的评标方法和本招标文件规定的评标标准进行评标。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《资格、符合性评审条款》；

    - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

- 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章的书面形式作出。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标文件详细评价

  - 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

- 定标原则与授标

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

  - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除投标资料表另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。推荐报价最低为第一中标候选人，报价次低为第二中标候选人。投标报价相同的，按投标资料表中所述的顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与采购人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 质疑与回复

  - 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 招标采购单位在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级或上级主管部门提出投诉。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在法定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 六、授予合同

  - 合同的订立

  - 除非投标资料表另有规定，采购方与供应方将于中标通知书发出之日起30个日历天内，按照评审文件的约定签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 签订合同后七个工作日内，采购人应将采购合同副本报同级或上级主管部门备案。

- 合同的履行

  - 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级或上级主管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级或上级主管部门部门备案。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 履约担保

详见用户需求书、合同条款

- 招标代理服务费

中标人须向广州产权交易所交纳的招标服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015] 299号）的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格；

(1)	以中标金额作为收费的计算基数；

(2)	中标金额在100万以下的，招标服务费按1.5%计算；101万到500万的，按1.1%计算；500万到1000万的，按0.8%计算…

(3)	招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

(4)	招标服务费不在投标报价中单列；

(5)	招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同；

(6)	中标人《交纳服务费承诺书》向广州产权交易所交纳招标服务费。

（7）   招标代理服务费将由中标人所付投标保证金中直接扣取，余额原路退还。

# 第七章 合同专用条款

广州市番禺水务股份有限公司及子公司

2020年-2022年（24个月）居民共用二次供水水池清洗保洁服务采购项目 合同

合同编号：

签约地点：

签订日期：

甲方（委托方）：

乙方（承托方）：

为进一步改善番禺区居民用水环境，保障生活饮用水二次供水水质，切实做好甲方供水范围内居民共用二次供水水池（以下简称水池）的清洗工作，依照广州市的《二次供水设施清洗保洁技术规范》和《广州市供水用水条例》的要求，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就甲方供水范围内水池的委托清洗事项，达成合同条款如下：

第一条 工作依据

1.1水池清洗执行甲方制定的《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》（附件2）及合同期内甲方通知乙方执行的其他规定；

- 1.2水质检验标准执行国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

第二条 工作内容

- 2.1乙方负责约定范围内水池的清洗、水质采样送检、水池相关设施维护，每三个月累计清洗的水池容积约为              立方米，具体详细地址见《二次供水水池状况明细表》（附件1）。

- 2.2工作内容主要包括但不限于：

- 2.2.1对合同约定范围内的水池每3个月不少于1次清洗消毒，每次清洗消毒间隔不超过3个月(用户主动申请延期的除外)。

- 2.2.2清洗时，乙方负责对每个水池清洗操作过程（如清洗水池通知张贴情况、水池清洗前的密封情况、水池清洗过程、水池清洗后水位恢复情况、水池清洗后“三孔”密封工作、水质检验报告公示、安全操作情况）进行监控拍照，每天负责将拍摄资料上传到甲方的二次供水信息管理系统，每周负责将整理、分类后的视频资料报甲方存档；

- 2.2.3负责水池人孔、溢流管口和通气管口的密封和更换，水池清洗完毕后，通气管口和溢流管口用食品级304不锈钢纱网和管卡进行密封，人孔要用食品级304不锈钢防纱网和框架进行密封，人孔边缘应用宽5cm、厚3cm的海绵（或泡沫）条压边，并且每个清洗周期必须对海绵进行更换。

- 2.2.4负责水池清洗后水质采送，负责对每个地址的采样操作过程（如采样前后采样瓶的包扎密封情况、采样时对采样瓶的密封情况、采样时接取水样操作情况等）进行监控拍照，每天将数码照片上传至甲方二次供水信息管理系统，每周负责将整理、分类后的视频资料报甲方存档；

- 2.2.5负责在清洗水池前要对水池设施情况进行摸查，发现水池机械浮球液位控制阀、电子液位控制器、水池盖合页和锁扣等损坏或缺失的，应立即通知水池管理单位或业主委员会，待其提供主材及辅材后，安排有维修资质的人员在3日内维修完毕，所发生的人工费用已包含在本合同的价格内。

- 2.2.6负责因水池清洗导致的相关附属管道及阀门等设备损坏的维修更换；

- 2.2.7负责水池清洗完毕后水池人孔三防锁具（本合同中“三防”特指防锈、防水、防盗）的更换、上锁和贴封条。

- 2.2.8负责水池铭牌安装和维护，水池铭牌由不锈钢制作，大小（长度*宽度）为10cm*5cm，编号以小区名称拼音大写缩写加数字，如华景新城水池1为HJXC1编制，如有损坏、丢失需及时更换；

- 2.2.9在超出通知恢复供水时间后仍然无法供水时，乙方应立即通知甲方，由甲方提供供水车或应急供水水泵等措施为居民生活提供基本用水,所需费用由乙方负责。

- 2.2.10负责监督员工服务质量，乙方须为每支保洁队伍配备2台或以上的执法记录仪，分别配备到清洗人员和监护人员身上，执法记录仪要求能保证整个清洗期间的不间断录像，录像文件要求每周报送给甲方一次，并最少留档半年以备甲方查验。

- 第三条 服务范围、服务资格期及考核

- 3.1服务范围：甲方以包干的方式委托乙方对范围内（详见附件1《二次供水水池状况明细表》）的水池进行清洗保洁。

- 3.2服务资格期限：24个月（自2020年  月  日起至2022年  月   日止）。服务资格期限估算清洗容积约         立方米。

- 3.3服务方式：采取包工、包料、包质量、包安全的总价包干形式。

- 3.4考核方式：

- (1)每个清洗周期（三个月为一个清洗周期，下同）甲方对乙方服务情况进行评定（评定方法及标准见《周期服务质量考核表》（附件6），如乙方当个清洗周期考核结果低于90分的，每低1分，则扣除该考核部门当个清洗周期应付乙方服务费总额的2%。如乙方当个清洗周期考核结果低于60分的，甲方有权单方解除合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。如乙方连续2次或累计3次出现的当个清洗周期考核结果低于80分的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付合同总价的20%的违约金，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

第四条 合同价款

4.1 本项目合同总价为：        元（大写：           ），其中含 %增值税，不含税合同总价为  元。合同期内结算总额不得超过合同总价。

综合单价 ：      元/立方米，不含税综合单价为  元/立方米。在合同履行期间，如遇国家的税收政策调整，则不含税综合单价不变，价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

本合同综合单价包括但不限于所有人员的服务费用（工资、奖金、津贴、福利、保险、加班费）、办公设施、资料费、生活费用（交通、通信、食宿）、保险、税费、水池的清洗保洁、水质采样送检、水池水质投诉处理和水池相关设施维护费用（包括但不限于水池“三孔”更换不锈钢纱网（304材质，不低于100目）密封、人孔加装海绵密封并上锁、在水池（箱）出水口安装取水点、采样送检、水池浮球阀、排水闸阀和滤网的更换、水池拍照、水池铭牌的材料购置及安装补缺、设施调查等一切费用）。

合同期内除因国家税收政策调整外，不得因材料、劳务成本的变动或其他任何原因要求对综合单价作调整，上述风险乙方已给予充分考虑。

第五条 价款支付

5.1水池清洗费用

水池清洗费用采用综合单价采取包工、包料、包质量、包安全的总价包干方式，按3个月为一期计算，计算原则如下：

- 甲方可根据管理需要和实际情况对委托清洗的水池数量、容积作出适当增减，并及时以书面形式告知乙方，乙方应无条件服从。

- 每期费用结算额＝水池清洗综合单价×当期实际清洗水池容积

- 5.2未经甲方确认擅自增加清洗水池而增加的费用或因乙方原因导致水池清洗次数增加而增加的费用，由乙方承担，甲方不予支付。

- 5.3支付方式

乙方须在完成每期水池的清洗任务后15个工作日内向甲方提供以下资料。乙方所提供的资料经甲方审核完备齐全后，甲方根据乙方提供的资料及实际情况对乙方的服务质量进行考核（《周期服务质量考核表》附件6），甲方将评分及评定费用通知乙方，乙方向甲方提供评定费用等额的增值税专用发票及请款资料，甲方收到乙方提供的增值税专用发票后在30个工作日内向乙方支付当期费用。

（一）水池清洗档案资料

每个水池清洗完毕后需提供以下一整套资料作为二次供水设施档案资料：

（1）《居民共用二次供水水池清洗作业审批表》；

（2）《安全技术交底》；

（3）《二次供水储水池清洗消毒记录表》(附件3)；

（4）《二次供水储水池清洗情况确认表》(附件4)；

（5）《二次供水储水池水质采样确认书》(附件5)；

（6）现场质控人员质控证、上岗证、健康证、卫生知识培训证和现场消毒清洗人员上岗证、健康证、卫生知识培训证；

（7）消毒水供应商卫生许可证和消毒水供应商发票；

（8）清洗后人孔相片；

（9）水质检验报告。

（二）清洗保洁费用结算

1．甲方收到结算资料后完成审核，审核内容包括：

（1）提交资料是否齐全、真实和符合要求；

（2）本周期的二次供水水池清洗情况确认表；

- （3）居民共用二次供水水池清洗保洁项目合同费用的申请书；

（4）本周期的二供水池清洗费发票；

（5）保洁单位当期的违约处罚情况。

第六条 履约保证金

6.1履约保证金的缴交

6.1.1在合同签订之日起10个工作日内，乙方应向甲方缴交履约保证金（履约保证金为合同总价的5%（保留小数后两位），即      元（大写：              ）,履约保证金应以银行转帐的形式缴交。

6.1.2若合同签订之日起超过10个工作日，未经甲方书面同意而乙方未按上款的约定缴交履约保证金的，乙方的投标保证金按交易规则有权不予退还，乙方须依法承担相应法律责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失，甲方有权解除本合同。

6.1.3履约保证金用于保证本合同的顺利履行，如乙方出现违约情形需向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权直接从履约保证金扣除相应的违约金或赔偿金。当发生违约情形而导致履约保证金或应付未付的服务费中被扣罚或因其他原因，而导致履约保证金余额少于合同总价的5%的，乙方应在收到甲方通知之日起在10天内补足，补足后的履约保证金金额应相当于合同总价的5%，对于未按时限要求补足的，甲方有权扣罚剩余的全部履约保证金并单方解除合同，且不视为甲方违约。

6.2 履约保证金的退还

6.2.1资格期满退还履约保证金：履约保证金在服务资格期满且乙方向甲方提出退还履约保证金的书面申请并提交完整的请款资料，经甲方审批，乙方没有违约情形或甲方已在履约保证金中扣除违约罚款，且乙方已结清所有相关人员工资及材料等费用后，于30个日历天内一次性无息退还。

6.2.2资格期未满退还履约保证金：因周期综合考核不合格等原因导致终止合同的，甲方应退还乙方相应已完成服务月份的的履约保证金，应退履约保证金计算方法：全额履约保证金÷合同约定服务月数×已完成服务月数。

6.2.3因不可抗力致使本合同解除的，自合同解除之日起30个日历天内，经乙方申请，甲方须无息退回全额履约保证金。

- 水池清洗

7.1乙方在本合同约定的服务资格期限内，根据《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》（附件2）要求，按每3个月不少于1次标准组织水池清洗，水池清洗后采集一次水样送检，每次清洗间隔不超过3个月，本合同期限内若发现水池水质不合格的，乙方应立即重新组织水池清洗和水样送检，直至水质检验合格为止，甲方不予另行支付费用。

7.2乙方应按甲方的要求将水池清洗计划每周定期报送一次。

其中，水池清洗计划应在具体实施清洗前7天制定，并报甲方审核同意后方可实施。清洗计划包括但不限于清洗公司名称、计划清洗时间、清洗地址、水池编号、水池位置、水池数量、水池容积、清洗地址联系人及联系电话、相关作业人员名单（需标明谁是电工和质控员）、计划采样时间、供水公司监督员联系电话等内容。若清洗时间需要调整，乙方应立即将相关地址及其变动原因重新报甲方审核后方可实施。

新增水池在第一次清洗前，乙方需填写《二次供水设施调查记录表》（附件8），并将填写好的资料（包括电子版和扫描版）报送给甲方。

7.3乙方必须与甲方签订《水池清洗保洁安全文明施工协议书》（附件7），必须确保低压电箱、通（鼓）风机、安全绳（带）、安全帽、护目镜和测氧仪等安全器具有产品合格证，并且功能正常和在有效使用年限内。同时，须为水池清洗工作人员购买工伤意外保险，做好安全教育，落实安全生产措施，清洗过程中发生的人身安全事故，由乙方承担一切法律责任及民事责任，若导致甲方需要承担连带或补充责任的，甲方承担责任后有权向乙方全额追偿。

7.4乙方对二次供水水池保洁水质安全保障相关工作进行检查,保洁前需经物业同意并审批，并填写《居民共用二次供水水池清洗作业审批表》，相关人员进场作业时，应对其进行安全教育培训及安全技术交底，经确认所有安全保障措施均落实后才能进行水池清洗，确保每个水池符合安全保障要求。每周期将上述情况汇总报二次供水管理部门备案。如有突发水质事件，应马上向二次供水管理部门、水质检测管理部门、劳动安全管理部门汇报，并按应急预案进行处置。

7.5乙方应与水池管理单位或业主共同对水池清洗前和清洗后的状况进行确认，界定责任。同时，乙方应提前24小时书面告知水池管理单位或业主采取节水措施，减少清洗水池时的排放水量。

7.6水池清洗工作人员统一着装上岗，携带有效的《广州市二次供水设施保洁上岗证》、《健康证》、《卫生知识培训证》、《广州市二次供水设施保洁现场质控员证》、《电工证》，并在工作服显眼位置上印有清晰的本单位名称和投诉电话，清洗人员必须在有效的备案名单内。

乙方设立专门的24小时投诉电话           ，及时受理和解决本合同约定范围内市民对水池清洗方面的投诉。

7.7乙方应在水池清洗后对已密封、上锁的人孔贴封条。

7.8乙方完成水池清洗后应由水池管理单位或业主进行现场验收，并在《二次供水储水池清洗消毒记录表》（附件3）、《二次供水储水池清洗后情况确认书》（附件4）上签名确认后方能离开。

7.9乙方进行水池清洗时必须核实工作量，发现工作量因以下原因发生变化的须在5个工作日内书面告知甲方：

（1）清洗水池的内容积或个数与合同约定的水池容积、个数不符；

（2）水池因停用、废弃不需清洗；

（3）水池因水压不足或设施管理单位、业主要求暂不清洗；

（4）水池因供水范围内不包括居民生活用水不需清洗。

7.10乙方须按照本合同约定进行水池清洗工作，并自觉接受甲方的监督考核和按相关约定接受处理。

第八条 水质检验

本项目的水池水质检验采用乙方常规检验和甲方随机抽检两种方式相结合。检验单位应当具备省级或以上检验检测机构资质认定证书（CMA）的资质，认证项目必须包含《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中规定的106项检测资质。

8.1乙方常规检验

乙方每次清洗完后需在水池（箱）出水口取水点采样送检。取水点应由甲乙双方以及水池管理单位或业主进行现场确认，并填写《二次供水储水池水质采样确认书》及《生活饮用水二次供水采、接样单》（附件5）。

8.1.1清洗后常规检验

清洗水池后，乙方必须在24～48小时内采送水样检验。采集水样时，乙方须对每个取水点的采样操作过程（如采样前后采样瓶的包扎密封情况、采样时对采样瓶的密封情况、采样时接取水样操作情况等）进行监控拍照和视频拍摄，每天将数码照片上传至甲方的二次供水信息管理系统，每周乙方要对拍摄的视频文件进行整理、分类，视频文件以地址编号命名，同一地址的视频文件存放于一个文件夹中，文件夹以地址名和采样日期进行命名，整理汇总后每周上报甲方，并最少留档半年以备甲方查验。采样瓶上的封条应有甲方人员签名，若采样瓶在移交检测单位时封条破损或采样瓶有打开痕迹，则须重新采样，由此增加费用由乙方承担。

- 检验合格的，乙方应在报告签发之日起7个工作日内将水质检验报告复印件在清洗地址醒目位置进行公示并拍照存档，检验费由甲方承担。

- 检验结果不合格的（任一项目检测不合格均为检验结果不合格），乙方必须在取得水质检验报告当天通知甲方所属区供水公司进行复检。若复检结果属水池清洗责任的，甲方有权罚扣乙方1,000.00元/次，且乙方必须在两个工作日内对水池重新清洗和送检，直至水质检验合格为止，所发生的清洗费、检验费、排空水费（按该水池容积计算）由乙方承担。若乙方再次清洗后检测结果仍不合格的，甲方有权罚扣乙方10,000.00元/次。

8.1.2水池使用周期中段检验

除常规检验外，如用户提出申请半年清洗一次的，水池清洗3个月后，乙方需再对水池采集一次水样送检。

- 水质检验合格的由甲方承担检验费；

- 水质检验不合格的，乙方要及时报告甲方所属区供水公司并组织清洗和送检，直至水质检验合格为止，所发生的清洗费、检验费、排空水费（按该水池容积计算）由乙方承担。

8.2甲方随机抽检

8.2.1甲方每周期对乙方已清洗的水池进行随机抽检，抽检水池数量不少于本周期乙方已清洗水池的10％。周期抽检合格率=每周期抽检水样合格数/（每周期抽检水样总数）×100%。

8.2.2甲方在抽检前1天通知乙方，抽检检验结果出来后，及时将抽检情况书面告知乙方。水质检验不合格的，甲方有权罚扣乙方1,000.00元/次（人民币壹仟元整），且乙方必须在两个工作日内对水池重新清洗和送检，直至水质检验合格为止，所发生的清洗费、检验费、排空水费（按该水池容积计算）由乙方承担。若乙方再次清洗后检测结果仍不合格的，甲方有权罚扣乙方10,000.00元/次（人民币壹万元整）。

第九条 水池的相关维护

9.1乙方应在清洗水池前要对水池设施情况进行摸查，在摸查中发现有水池进水管、排水管或溢流管等附属管道及其阀门损坏漏水的，应在一小时内通知甲方及水池管理单位；因乙方清洗水池导致水池进水管、排水管或溢流管等附属管道及其阀门损坏的，乙方须将其修复至正常状态，产生的一切费用和安全责任由乙方承担。

9.2乙方应将水池盖修复工具和材料，包括但不限于电钻、铁钳、不锈钢螺丝、锁扣、三防锁具、合页、上锁扣环、内扣环、膨胀螺丝等自行配备在水池清洗现场，清洗过程中如发现水池人孔密封盖（盖板除外）缺失、损坏的，应立即进行修复并上报文字和图像情况至甲方。如人孔盖板缺失，乙方应在一小时内通知甲方及水池管理单位或业主委员会，待水池管理单位提供主材后，安排人员及时进行整改，所发生的人工费用已包含在合同价款中。

9.3乙方在清洗水池过程中发现水池机械浮球液位控制阀或电子液位控制器有损坏的，应在一小时内通知甲方及水池管理单位或业主委员会，待水池管理单位提供主材后；乙方应及时安排有维修资质的人员维修至正常使用状态，所发生的人工费用已包含在合同价款中。

9.4乙方应在水池清洗后对水池“三孔”要用食品级304不锈钢纱网进行密封处理，密封标准按《二次供水设施清洗保洁技术规范》执行，对水池清洗前、后水池人孔密封情况进行拍照，数码照片要求内容清晰，能看清楚确认表上的文字及人孔要用食品级304不锈钢纱网和框架进行密封并上锁、水池铭牌编号、贴封条的情况。

9.5 如对水池的清洗容积有争议的，甲乙双方可委托第三方专业公司测量核定，费用由乙方支付。

9.6如遇到紧急情况时，乙方须先自备材料进行更换，确保清洗地址能够恢复正常供水。

- 人员要求

10.1乙方应按投标时承诺，建立拟派的人员架构，按照不高于40立方米/人•水池的水池清洗工作量标准来配备足够的水池清洗人员，并且对每个水池进行清洗时配置不少于两名清洗人员（1人清洗，1人安全监护），不得在没有监护人员的情况下作业。同时，乙方还需配备有资质的水、电维修工（持管道工职业资格证书、电工证）各4名或以上，承担必要的二次供水设施维护、维修工作，禁止无证上岗。

10.2如甲方认为乙方投入工作人员数量、业务水平、专业配置等不能满足本项目实际工作需要时，有权要求乙方及时调配或增加符合资格要求的人员，所增加人员的工资、津贴、社保费用、加班费、差旅费、管理费等所有费用已包含在合同价款中。

10.3乙方如需更换相关人员，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，拟更换的人员资质、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的综合素质。

10.4乙方应承诺遵守国家《劳动法》以及广州市有关劳务用工规定，与投入本合同的乙方人员签订劳动合同，并按要求为上岗人员购买社会保险或新型农村社会保险，无法购买的，可采用大额商业意外险。如因其社保问题导致的劳工纠纷，均与甲方无关。

乙方在每年3月份和9月份的第一周内要向甲方提交上岗人员购买的社会保险或新型农村社会保险或大额商业意外险的证明材料、水池清洗上岗人员的复审证明、营业执照、审验证明书、税务登记证、购买消毒药水发票复印件和消毒药水卫生许可证等资料复印件（复印件需盖乙方公章和“复印件与原件相符”）及资料的电子文件，甲方有权就乙方人员欠缺的具体情况调减工作量和作出相应的处理。

第十一条  权利和责任

11.1甲方的权利和责任

11.1.1及时受理对乙方的水池清洗事项的投诉，公正合理地调查处理，督促乙方及时整改。

11.1.2检查督促水池清洗全过程工作。负责协调乙方与用户的相关事宜，向乙方提供工作便利，对安全保障、视频和照片拍摄、“三孔”密封和设施维修等业务工作提供指导。

11.1.3对乙方的水池清洗工作进行验收，办理清洗合格后费用的结算。

11.1.4按照《周期服务质量考核表》（附件6）以及本合同约定的要求对乙方实施监督考核等相关管理。

11.1.5有权根据实际情况对《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》（附件2）、《周期服务质量考核表》（附件6）、《二次供水储水池清洗消毒记录表》（附件3）、《二次供水储水池清洗情况确认书》（附件4）、《二次供水储水池水质采样确认书》及《生活饮用水二次供水采、接样单》（附件5）进行修改，并应在文件修改后15个工作日内以书面形式告知乙方。

11.2乙方的权利和责任

11.2.1严格遵守《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》（附件2）及本合同约定，承担水池清洗责任，不得将水池清洗工作转让、分包给他人，不得借工作之便和假借甲方身份损害用户利益，

11.2.2做好本项目的安全管理工作，注意用水用电安全；做好个人安全防护，上下水池注意防滑；落实有限空间作业的的各项安全要求，清洗水池前及清洗过程中应做好有效的通风措施，确保池内有毒气体已排空并且有足够氧气，清洗人员方可工作，作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。

11.2.3依照合同约定的工作内容按时按质完成水池清洗、水样采送、水池相关设施维护等工作。

对水池的清洗和采样操作过程进行视频拍摄和关键节点拍照，并按要求对水池清洗的数码照片和视频文件进行上传、整理、分类、报送和留档备查。确保每周期水池清洗后常规检验送检水样合格率不低于90%。每周期送检水样合格率=每期送件合格数/每周期送检样品总数×100%。

11.2.4按照《二次供水水池状况明细表》（附件1）、《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》（附件2）、《周期服务质量考核表》（附件6）、《水池清洗安全文明施工协议书》（附件7）的要求以及本合同约定提供服务，并接受甲方的监督。

11.2.5有权就水池清洗工作中有关问题向甲方有关部门和相关行政主管部门提出报告、建议和申诉。

11.2.6要求甲方按本合同约定支付清洗费用。

11.2.7每年向甲方提交本年度由广州市城市供水行业协会通过的二次供水设施清洗服务单位“行业自律诚信服务备案登记”资料。

第十二条  违约责任

12.1 限时整改

乙方未按要求履行合同约定，或违反《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》（附件2）、《水池清洗安全文明施工协议书》（附件7）规定的，甲方有权在5个工作日内发出《整改通知书》要求乙方限期整改，每次扣除当期水池清洗费用金额￥1.000.00元（人民币壹仟元整）。当期支付周期内，从出现第3次需整改情况开始，则由甲方每次直接发出《违约通知书》责令限期整改，并按12.3条款约定，从当期清洗费用中扣减费用。

12.2 违约通知

乙方出现以下情况之一的，除发出《整改通知书》限期整改并扣罚外，还需按12.3条款约定，从当期清洗费用中扣减违约金。

12.2.1乙方负责的水池在清洗后水质检验不合格，经甲方复检属乙方水池清洗责任又未按要求重新清洗的。甲方发出《违约通知书》后，乙方在限期内仍未重新清洗的，甲方有权委托第三方进行清洗，清洗费用在应付未付清洗费用中扣除。

12.2.2乙方在甲方的现场清洗监督抽查中，同一个清洗地址被发现存在3个或3个以上水池清洗相关问题的。

12.2.3乙方同一天送检水样存在3个以上不合格的。

12.2.4乙方清洗水池后常规检验的每期送检水样合格率低于90%的。

12.2.5乙方未按要求及时完成水池清洗全过程拍照和视频拍摄工作，且未能在甲方要求的限期内完成整改的。

12.2.6乙方未按要求对水池做好“三孔”密封、人孔上锁和贴封条，且未能在甲方要求的限期内完成整改的。

12.2.7乙方变更受理投诉电话或变更经营场所没有及时告知甲方和向社会公布的。

12.2.8乙方从事水池清洗工作的人员上岗时不携带有效的《广州市二次供水设施保洁上岗证》、《健康证》、《卫生知识培训证》、《广州市二次供水设施保洁现场质控员证》、《电工证》，违反着装规定的。

12.2.9乙方未为该合同水池清洗项目购置商业保险的；

12.2.10 乙方未按合同约定配置足够的人员，且逾期不整改或不按要求整改的。甲方发出《违约通知书》后，乙方在限期内仍未按要求整改的，甲方有权暂停对乙方的清洗工作，并委托第三方进行清洗，由此而增加的费用差额由乙方承担。待乙方配备足够的人员后，向甲方发出恢复委托的书面申请，由甲方确认后，方可以继续履行委托。

12.2.11乙方未报经甲方同意，未按清洗计划完成水池清洗的。

12.3 违约处罚

乙方出现合同条款第12.2款约定的任一项情况时，甲方应及时发出《违约通知书》责令限期整改，同时乙方按以下约定承担相应的违约责任：

12.3.1当期支付周期内，甲方发出第一次《违约通知书》时，扣除乙方当期水池清洗费用的5%作为违约金；

12.3.2当期支付周期内，甲方发出第二次《违约通知书》时，扣除乙方当期水池清洗费用的10%作为违约金；

12.3.3当期支付周期内，甲方发出第三次《违约通知书》时，扣除乙方当期水池清洗费用的20%作为违约金；

12.3.4当期支付周期内，甲方累计发出超过三次《违约通知书》的，应扣除乙方当期水池清洗费用的100%作为违约金；同时，甲方有权终止合同，依约不予返还乙方的履约保证金，甲方因此委托第三方完成余下工作量所增加的费用差额由乙方承担。

12.4 终止合同

12.4.1乙方出现下列情况之一的，甲方有权终止合同，同时扣除乙方合同总价20%的违约金，并有权要求乙方赔偿因终止合同造成的直接或间接损失；涉及引起其它社会重大危害的，由乙方依法承担法律责任。

12.4.1.1本合同约定范围内市民对二次供水方面的有效投诉工单达到12次的；

12.4.1.2在本合同期内累计收到甲方发出的违约通知书达到9次的；

12.4.1.3因乙方原因发生重大安全、质量事故的；

12.4.1.4乙方在甲方的监督抽查中被发现虚报完成工作的（包括但不限于：水池清洗、水池人孔要用食品级304不锈钢纱网和框架进行密封、通气管口和溢流管口要求用食品级304不锈钢纱网和管卡进行密封、使用三防锁具进行上锁和贴封条等相关工作）；

12.4.1.5乙方在水质采样送检、水池清洗资料、水池清洗和采样数码照片和视频等工作中有造假行为的；

12.4.1.6乙方出现假冒水池管理单位或业主签名等伪造结算资料行为的；

12.4.1.7从事水池清洗的人员不具备《广州市二次供水设施保洁上岗证》、《健康证》、《卫生知识培训证》、《广州市二次供水设施保洁现场质控员证》、《电工证》，或证件已经失效的；

12.4.1.8所用的消毒药物不具备省级以上(含省级)卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”的；

12.4.1.9 乙方因违反国家相关法律、法规原因被国家机关查封、取消经营资格、责令停业等行政处罚的；

12.4.1.10乙方未通过广州市城市供水行业协会二次供水设施清洗服务单位“行业自律诚信服务备案登记”年度审验的；

12.4.1.11 乙方因其它原因导致无力履行合同约定的。

12.4.2 甲方因12.4.1条款任一项与乙方终止合同，甲方有权将余下工作量委托第三方完成，由此而增加的费用差额由乙方承担。

12.4.3乙方在合同履行过程中出现任何虚报与造假行为的，甲方有权终止合同，并将情况通报至广州市城市供水行业协会登记为不良记录。

12.4.4 从终止合同之日起，甲方有权拒绝乙方及其法定代表人所属公司参与二次供水水池清洗服务相关项目的投标活动。

12.4.5 乙方无正当理由提前终止合同的，或以自己的行为表明解除合同的，应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿因终止合同给甲方造成的经济损失。

12.5 其它违约

12.5.1乙方因未按规定与二次供水设施管理单位或业主进行水池清洗前后确认（如排水管是否堵塞、水池水位是否正常恢复、天面水池上水水压是否足够、水池附属管道设施有否损坏等）引致的责任、经济纠纷及一切费用均由乙方承担。

12.5.2若乙方负责清洗管理的水池水质因乙方原因未能达到国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)而造成水池使用人及其他人的人身、财产损失的，乙方应承担相应的法律责任及经济赔偿，甲方有权终止合同并要求乙方支付合同总价30%的违约金。

12.5.3乙方违反《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》（附件2）中关于“清洗消毒作业安全”的规定，甲方按《水池清洗安全文明施工协议书》（附件7）的规定追究乙方违约责任。

12.6乙方在合同期内的违约罚款（违约金），必须在收到甲方发出的违约罚款通知书后10个日历天内，以银行转账形式向甲方交付；甲方亦有权直接在应付未付的服务费或履约保证金中扣除，服务费或履约保证金不够违约罚款的，乙方应于20个工作日内及时补足，未按时补足的，甲方有权终止本合同且不视为违约。

12.7 违约责任的异议

乙方对甲方发出的《违约通知书》存在异议的，需要在收到《违约通知书》3个工作日内向甲方提供书面情况说明以及相关的证明材料。甲方需对乙方提供的资料进行审查核实，若情况属实，则撤销发出的《违约通知书》；若乙方逾期未提交相关资料或提交资料与事实不符，甲方将按《违约通知书》内容对乙方进行扣罚，并责令乙方进行整改。

第十三条 其 他

13.1清洗保质期

13.1.1以乙方清洗后送检水样合格报告的签发日期起180天为清洗保质期。

13.1.2清洗保质期内乙方必须确保本合同范围内的二次供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。

13.2下列文件视为本合同的组成部分，互相补充，若有不明确或不一致之处，解释顺序按下列次序：

13.2.1本合同书及附件；

13.2.2招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；

13.2.3投标文件。

13.3二次供水水池的清洗工作除按照本合同的要求执行外，还应执行国家有关标准的要求。若国家有关标准、规范发生改变，或合同条款发生变更等情况，应由甲乙双方协商后另行签订补充合同约定。

13.4本合同未尽事宜由双方另行协商，本合同在履行中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方同意向广州市番禺区人民法院提起诉讼，胜诉方因处理本合同项下纠纷所支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费等）由败诉方承担。

13.5本合同壹式捌份，甲方执肆份，乙方执叁份，广州产权交易所执壹份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

附件：1.《二次供水水池状况明细表》；

2.《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》；

3.《二次供水储水池清洗消毒记录表》；

4.《二次供水储水池清洗情况确认书》；

5.《二次供水储水池水质采样确认书》及《生活饮用水二次供水采、接样单》；

6.《周期服务质量考核表》；

7.《水池清洗安全文明施工协议书》；

8.《二次供水设施调查记录表》；

9.《廉政协议书》。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：               法定代表人（或授权代表）：

联系人：                                联系人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

签订日期：                              签订日期：

附件1：《二次供水水池状况明细表》

附件2：《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》

居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引

第一章   总则

第一条  为进一步规范公司居民共用二次供水水池清洗保洁的管理工作，根据《城市供水水质管理规定》、《二次供水设施卫生规范》、《广州市供水用水条例》、《二次供水设施清洗保洁技术规范》（DBJ440100/T98-2011）、《广州市用户共用用水设施管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条  本办法所称的二次供水，是指市政自来水通过储存、加压等各种设施间接供给用户使用的供水方式。居民共用二次供水水池是指同一规划红线范围内2户以上用户共同使用的二次供水所设置的高、中、低位储水池（箱），本办法中简称水池。

第三条  本办法主要是制定居民共用二次供水水池清洗保洁的服务标准和工作要求，规范二次供水设施档案和专项资金使用的管理工作，明确水池清洗保洁工作中各单位的责任与分工。

第四条  我司供水覆盖范围内居民共用二次供水水池的清洗保洁及管理工作的单位，适用本办法。

第二章   职责分工

第五条　 二次供水管理部门是二次供水保洁相关业务的主管，其职责是负责统筹协调、编制公司年度二次供水保洁专项资金使用计划；建立、健全公司二次供水保洁管理规定；指导、检查和督促供水公司的二次供水保洁工作；依据公司财务事项审批及资金支付相关管理办法，审核二次供水保洁相关费用的资金支付。

第六条 　信息系统管理部门、对外宣传管理部门、客户服务管理部门、水质检测管理部门、物资采购管理部门和劳动安全管理部门是二次供水保洁相关业务的协作部室，其职责是依据相关制度，负责权限内项目的管理工作。

信息系统管理部门：负责二次供水信息管理系统的维护和建设。

对外宣传管理部门：负责公司二次供水服务的形象策划、宣传等工作、舆情应对。

客户服务管理部门：负责二次供水相关的客户咨询、投诉转办及督办、信访管理。

水质检测管理部门：负责二次供水抽检水样的检验。

物资采购管理部门：负责水池清洗保洁服务、水质检验服务和水池附属设施的采购以及相关合同的管理工作。

劳动安全管理部门：负责检查、督促二次供水管理部门、供水公司落实水池清洗保洁过程中的安全生产管理职责。

第七条　 各供水公司是辖区内水池清洗保洁工作的项目实施单位，其职责是负责拟定水池清洗保洁计划，组织项目实施，督促保洁单位落实安全生产管理制度和措施，依据相关制度负责水池清洗保洁工作的监督管理和客户服务工作，及时录入更新二次供水管理信息系统，办理二次供水相关费用的结算。

第八条　 财务管理部门的职责：负责根据当年的资金使用情况及下年度财务预算制定下年度二次供水保洁专项资金预算额度；依据公司财务事项审批及资金支付相关管理办法，审核二次供水保洁相关费用的资金支付。

第三章   水池清洗保洁的服务标准

第九条  居民共用二次供水水池的清洗消毒应符合《二次供水设施清洗保洁技术规范》（DBJ440100/T98-2011）的要求。

第十条  为加强水池的水质管理，水池的清洗消毒每半年不得少于一次，水池清洗后3个月应进行水质的定期检验。

第十一条  水池清洗前最少应提前2天对用户及管理单位发出清洗水池的通知，在超出通知恢复供水时间后仍然无法供水的，保洁单位应立即通知供水公司，由供水公司提供供水车或应急供水水泵等措施为居民生活提供基本用水,所需费用由意向保洁单位负责。

第十二条  水池清洗后24至48小时内应进行水质检验。水池清洗后水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定，水质报告七天内要派发给物管，报告送达后，物管应对水质检验报告进行签收，并要求物管要将报告复印件向用户公示，公示位置应在每栋楼进出门口的显眼位置，并拍照存档以备检查。

第十三条  患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍饮用水卫生疾病的病人和病原携带者，不得直接从事水池的清洗保洁工作和现场监督管理工作。直接从事水池清洗消毒工作的保洁人员须具备以下条件：

（一）取得疾病预防控制机构核发的健康合格证和卫生知识培训证，并每年进行1次健康检查；

（二）取得市城市供水行业协会核发的二次供水设施保洁上岗证。

第十四条  从事水池清洗消毒的保洁服务单位，必须通过广州市城市供水行业协会二次供水设施保洁服务单位“行业自律诚信服务备案登记”年度审验，未通过审验的不得从事水池的清洗保洁工作。

第十五条  凡新增居民用户共用用水水池需我司接管清洗的，应按以下要求执行：

（一）申报的基本条件

1.申报水池必须为居民共用用水水池，申报人必须为地址的产权人或其委托的物业服务单位。

2.申报人需递交的资料：

（1）《番禺区城市居民住宅二次供水水池清洗、消毒委托书》（一式四份）；

（2）完整的二次供水系统图纸；

（3）一年内的水质检测报告；

（4）上一年度月度总抄收量（抄表到户的小区，不用提供）；

（5）二次供水系统基础资料表；

（二）申报地址设施要求：

1.申报地址水池及其附属设施必须完好能正常运行，水池人孔、排气管口、溢流管口均能密封，池体没出现破损、渗漏、漏水、池体剥落的情况，水池内壁高度不应小于2米不影响水池进人清洗作业，水池进水管、出水管及其阀门开关能正常没出现锈蚀漏水现象，水池楼宇排水管道正常通顺；

2.申报的地址设施必须符合安全作业要求，进入水池的池盖结构完好、构件齐全，上水池的爬梯须牢固可靠(爬梯高度3米以上需设置护笼)，进入水池的爬梯须为不锈钢（304材质）须牢固可靠；

3.申报地址水池设施须符合《用户生活给水系统设计、施工及验收规范（BDJ440100/T 175-2013）》要求，设置有加压设施，且加压设施功能完好使用正常。

（三）资料审核

供水公司在收到用户申报资料后需完成以下工作：

（1）客户服务部负责填写《居民共用用水水池清洗审批表》；

（2）客户服务部负责对申报地址的用水情况进行判定，确定申报人属永久用水户、居民用水性质、无欠费记录;

（3）二次供水管理部门负责核查申报水池资料，是否与现有水池资料重复、现场查看水池尺寸容积是否准确、设施是否符合接管条件，并报分管经理审批：

（4）与申报人或单位签定《番禺区城市居民住宅二次供水水池清洗、消毒委托书》服务协议, 审核流程结束。

（5）申报资料完成审核后，需填写新增清洗水池资料表，与已通过审核的地址资料一起备案。

（四）新增地址居民共用用水水池申报清洗的审批程序完成后,供水公司应在二次供水信息管理系统中建立档案，并将新增水池纳入定期保洁计划；

第四章   水池清洗保洁前的工作要求

第十六条  供水公司与保洁单位应根据水池清洗及水质定期检验的周期制定每月的水池清洗保洁计划。

第十七条  保洁单位应制定每周的水池清洗计划，并在具体实施清洗前7天报甲方审核同意后方可实施。清洗计划应包含清洗公司名称、计划清洗时间、清洗地址、水池编号、水池位置、水池数量、水池容积、清洗地址联系人及联系电话、相关作业人员名单（需标明谁是电工和质控员）、计划采样时间、供水公司监督员联系电话等内容。若清洗时间需要调整，须立即将相关地址及其变动原因重新报甲方审核后方可实施；保洁单位须按要求将水池清洗完成后的相关资料（包括电子版和扫描版）每周期（季度）报送至供水公司；新增水池在第一次清洗前，保洁单位需填写《二次供水设施调查记录表》，并将填写好的资料（包括电子版和扫描版）报送给甲方。

第十八条  供水公司应根据保洁单位的人员配置情况审核水池清洗计划，未按要求配备足够的保洁人员禁止进行水池保洁工作。

第十九条  保洁单位应及时掌握保洁单位保洁人员的变动情况，确保水池保洁人员的思想状况稳定，重点排查危险人物，确保水池保洁单位的在册人员政治可靠、业务熟练；确保现场水池清洗的作业人员与备案人员一致，作业人员上岗证在有效期内；保洁单位需每月将上述情况汇总,并书面上报供水公司。

第二十条  在水池实施清洗或水质定期检验前，保洁单位应提前打印《二次供水储水池清洗情况确认书》、《二次供水储水池清洗消毒记录表》或《生活饮用水二次供水采、接样单》、《二次供水水质采样确认表》。

第二十一条  水池消毒不得使用除次氯酸钠以外的消毒剂，所用次氯酸钠消毒剂必须获得卫生行政许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”，保洁单位购买消毒剂时必须向厂家索取有关文书、合格证，并保留以备查验。对水池保洁单位消毒药剂进行管理、备案，保洁过程中认真核查消毒药剂用品情况，确保按规范使用的消毒药剂备案在册：

（一）消毒剂由持“质控员证”的专人负责分装、运输和使用，并填写《二次供水水池保洁消毒药剂分装表》，分装表需详细记录消毒剂的库存量、使用地点、分装量、分装日期、有效期、分装质控员签名等。消毒剂应用白色2L塑料罐（PE材质）分装,分装时塑料罐不能装满应预留10%的容量，内外瓶盖旋紧防止渗漏，塑料罐避免倒置，罐身正面贴上《次氯酸钠消毒药剂标签》背面需贴上“腐蚀性物品”标签并在罐口贴上封条密封，封条上需有使用地点、有效期、封装人签名和封装日期等。《二次供水水池保洁消毒药剂分装表》在每周期（季度）结算时，与结算资料一起上交至供水公司备案。

（二）保洁人员使用时须检查分装塑料罐及塑料罐口封条是否完好，消毒药剂是否过期或失效；如出消毒药剂外观（颜色、浑浊、沉淀）或气味等异常情况应立即停止使用，并马上更换符合要求的消毒药剂。作业现场按需要进行不同浓度的调配，次氯酸钠投量的计算公式为：

消毒剂投量（L）=V×B÷N÷106（式中：V指所需消毒液的容积(L)，B指需要调配的余氯浓度(mg/L)，N指消毒剂含有效氯百分比，市售次氯酸钠溶液有效含氯量一般为 10％）。

（四）供水公司每周期（季度）对保洁单位次氯酸钠采购发票、合格证及《二次供水水池保洁消毒药剂分装表》复印件进行汇总备案。

第二十二条  对于不作消防用途的水池，在清洗前供水公司应提醒业主或设施管理单位在不影响用户正常用水的情况下，提前关闭水池进水阀。

第五章   水池清洗保洁时的工作要求

第二十三条  水池清洗消毒作业安全必须符合《广州市有限空间作业场所职业危害防范管理规定》（穗安监〔2011〕74号）的要求，及其后续制度的规定执行。

第二十四条  水池保洁单位须对每个水池的保洁工作全过程如清洗水池通知张贴情况、水池清洗前的密封情况、水池清洗过程、水池清洗后水位恢复情况、水池清洗后“三孔”密封工作、水质检验报告公示、安全操作情况进行监控拍照。并将相片上传至二次供水信息管理系统，数码照片格式为1280*1024jpg格式，照片要求内容清晰，能看清楚相关的文字内容、地址门牌、保洁人员、人孔上锁、水池铭牌编号、贴封条的情况。供水公司需对上传的相片进行审核。

第二十五条  供水公司应对水池清洗过程进行监督，并对清洗情况（如水池人孔处自拍工作照片、清洗工具、消毒药剂、水鞋消毒、上岗证佩戴、水池“三孔”密封上锁、低压电箱、测氧仪、换气风机、应急医药包等）进行拍照并上传至二次供水信息管理系统。

第二十六条  保洁单位对二次供水水池保洁水质安全保障相关工作进行检查,保洁前需经物业同意并审批，并填写《居民共用二次供水水池清洗作业审批表》，相关人员进场作业时，应对其进行安全教育培训及安全技术交底，经确认所有安全保障措施均落实后才能进行水池清洗，确保每个水池符合安全保障要求。每周期（季度）将上述情况汇总报二次供水管理部门备案。如有突发水质事件，应马上向二次供水管理部门、水质检测管理部门、劳动安全管理部门汇报，并按应急预案进行处置。

第二十七条  对监督过程或处理日常投诉时发现保洁单位违反《二次供水设施清洗保洁技术规范》或《水池清洗保洁合同》的行为，供水公司应依据保洁合同的相关条款及时发放《整改通知书》或《违约通知书》，在当期保洁费用结算时予以处罚。

第二十八条  保洁单位清洗水池时发现水池浮球阀、排水闸阀损坏的，应立即通知水池管理单位或业主委员会，待其提供维修材料后（如因保洁单位操作不当，损坏设备的，所需材料由保洁单位负责），保洁单位应安排有维修资质的人员（持管道工职业资格证书）在3日内维修完毕，所需要的维修材料及产生的人工费用已包含在本合同承包单价内。保洁单位在清洗水池时发现水池无排水口或其它原因导致无法排水进行水池清洗的，应自行协调解决排水清洗问题。

第二十九条  特殊情况处理

（一）如发现二次供水水池水质已受污染，应及时查明原因并立即按《二次供水设施清洗保洁技术规范》要求进行水池清洗保洁。如因市政管网原因引起水池水质受到污染，包括非我公司接管清洗水池（如新建楼盘）和非居民用水水池（如学校、办公大楼、酒店等），由供水公司向二次供水管理部门报备后，安排有资质的保洁公司进行清洗，清洗后按规范采样送具有资质的水质检测单位进行检验，作为临时清洗费用结算依据。

（二）如二次供水水池产权单位或授权管理单位或用户要求减少清洗保洁次数的，必须做好如下工作：

1．每周期（季度）1次送检该地址二次供水设施的水样，所检项目达到《二次供水设施清洗保洁技术规范》的要求；

2．二次供水水池产权单位或授权管理单位或用户出具经单位盖章或全体用户（长期无人居住的住户除外）签名的减免清洗申请；

3．将水质检测报告和减免清洗申请张贴于楼宇显眼位置。

4. 若地址物业管理单位无故不准保洁公司清洗、不配合水质采样工作或检测报告不合格后不配合水池清洗，可由供水公司与用户联系当地居委会或街道办事处协调解决。

（三）如二次供水设施暂停使用不需要清洗保洁的，应按以下要求执行：

1．二次供水水池产权单位、授权管理单位或用户向供水公司提出设施停用不需要清洗保洁的申请；

2．供水公司需对设施停用原因进行核实，经供水公司核实后，将《关于贵大楼要求无需清洗水池的告示》与申请复印件张贴于楼宇显眼位置进行公示并拍照存档，公示完成后，办理停止清洗手续后，通知该地址保洁单位停止清洗；

3. 在二次供水信息管理系统将该处地址信息设置为停用状态，停用的原因在地址信息备注中进行说明。

（四）如因二次加压设备缺失、损坏或楼宇排水系统堵塞等原因导致无法清洗水池的，必须做好如下工作：

1．每周期（季度)1次送检该地址二次供水设施的水样，所检项目达到《二次供水设施卫生规范》的要求；

2．将《关于暂缓本次水池清洗的告知书》张贴于楼宇显眼位置。

（五）保洁单位在超出通知恢复供水时间后仍然无法供水时，保洁单位应立即通知供水公司，由供水公司提供供水车或应急供水水泵等措施为居民生活提供基本用水,所需费用由意向保洁单位负责。。

第六章   水池清洗保洁后的工作要求

第三十条  水池清洗保洁后应邀请用户或物业服务企业代表进行现场验收，验收项目应符合《二次供水设施清洗保洁技术规范》要求，完成验收后请用户或物业服务企业代表在《二次供水储水池清洗情况确认书》上签名确认。保洁单位要做好清洗后记录，并如实填写《二次供水储水池清洗情况确认书》。

第三十一条  保洁单位应在水池清洗后对水池人孔密封、上锁（三防锁具）、贴封条，通气管口和溢流管口用不锈钢纱网（304材质）加上不锈钢管卡（304材质）密封，人孔的需在水池盖内框用不锈钢纱网（304材质）加上不锈钢（304材质）框架进行密封，密封标准应符合《二次供水设施清洗保洁技术规范》要求。

第三十二条  保洁单位退场前应将水池盖钥匙交由楼长或管理单位保管，若部分无物业服务单位管理的水池确实需要保洁单位保留水池盖钥匙的，保洁单位应设专人管理，严禁水池盖钥匙外流。

第三十三条  水池水质检验采取清洗后常规检验、水池使用周期中段检验与随机检验相结合的方式：

清洗后常规检验：保洁单位必须在水池清洗后24至48小时内采集水样（水样的采集和保存应符合GB /T5750.2的规定），送具有资质的水质检测单位检验。水检合格的，应在报告签发之日起7个工作日内将水质检验报告复印件向用户公示；水检不合格的，必须在取得水质检验报告当天通知所属区供水公司进行复检，若复检结果属水池保洁责任的，必须在2个工作日内对水池重新清洗直至合格，所发生的保洁费、检验费、排空水费（排空水量按该水池容积计算）由保洁单位承担，若复检结果不属水池保洁责任的，供水公司应进行原因分析，排查后重新采集水样送检，复检结果需抄写在《二次供水储水池清洗确认书》供水公司意见栏，复检报告、不及格水检报告及重新采集水样的水质检验合格报告应存档作为结算资料。

《生活饮用水二次供水采、接样单》及送检水样的《水样封条》上，必须供水公司人员、保洁单位人员与用户或物业服务企业三方进行签名确认,采样过程中保洁单位人员应水样采集过程进行监督拍照，将水样的采集过程的相片上传至二次供水信息管理系统。送检水样的《生活饮用水二次供水采、接样单》编号与送检水样的《水样封条》必须对应为同一编号。

水池使用周期中段检验：除清洗后常规检验外，如用户提出申请半年清洗一次的，保洁单位还应在水池清洗后3个月采集一次水样送检（水样的采集和保存应符合GB /T5750.2的规定），水质符合标准的由我公司承担相应的检验费；水质不符合标准的，供水公司应进行分析原因，将结果需抄写在《二次供水水质采样确认表》供水公司意见栏，并打印《二次供水储水池清洗确认书》督促保洁单位立即组织清洗和送检，直至符合为止，所发生的费用由保洁单位承担，水池清洗确认书、不及格水检报告及重新采集水样的水质检验合格报告应存档作为结算资料。

随机抽检：供水公司每月对保洁单位负责清洗的水池地址及周期中段检验地址，按不少于10%的比例进行随机抽检（抽检前1天通知保洁单位），抽检水样份数不少于该月保洁单位清洗水池地址数量的10％，抽检水样送至具有资质的水质检测单位检验，抽检情况应书面告知保洁单位。当供水公司认定水池需要马上清洗的，保洁单位应立即组织清洗不得延误。水质检测合格率=检测水样总合格数/检测水样总数×100%。

第三十四条  对未进行水池清洗现场监督的地址，供水公司应向清洗确认书上签名的用户进行电话回访，确认签名的真实性以及水池是否按期清洗。电话无人接或空号的，下次水池清洗时应派人现场监督，并核实确认书上签名用户的真实性。发现虚报清洗资料的应严格依据保洁合同对相关单位进行处罚。

第七章   二次供水水池清洗保洁档案的管理

第三十五条  二次供水水池清洗保洁档案的管理按照《二次供水设施档案管理制度》及其后续制度的规定执行。

第三十六条  除居民共用二次供水水池清洗服务合同、二次供水保洁情况汇总表和付款审批表外，其余二次供水保洁资料档案存放年限为5年，逾期资料由各供水公司按公司要求统一销毁。

第八章   水池清洗保洁单位的考评及合同终止

第三十七条  每周期（季度）结束后，供水公司要完成对保洁单位上一个季度服务质量的考评工作，并填报《周期服务质量考核表》报送二次供水管理部门，同时将考评资料连同整改意见发送给保洁单位。

第三十八条 每年供水公司审核水池清洗保洁单位送审的《广州市二次供水设施保洁服务单位诚信服务备案申请表》，并报二次供水管理部门进行审核确认。

第三十九条 水池清洗保洁单位的合同终止

当水池清洗保洁单位违反合同约定到达终止合同的条件时，供水公司应根据合同条款向二次供水管理部门提交终止该保洁单位合同和临时接替该合同水池清洗保洁工作的请示，经二次供水管理部门、招标部门及公司领导审核同意后，由招标部门执行终止合同的程序。

第九章   投诉处理

第四十条  二次供水水质投诉处理按照《广州市二次供水设施管理办法》《广州市供水用水条例》等法律法规和按照《番禺水务公司投诉处理流程》等制度和文件及其后续制度的规定执行。

第四十一条  保洁单位在清洗保洁工作时，发现共用用水二次供水设施因人为破坏导致二次供水水质受到污染危及人体健康时，保洁单位必须立即通知供水公司或二次供水设施管理单位应急处置，并按照《城市供水水质管理规定》及其后续制度的规定，立即采取妥善措施处理。

第十章   二次供水专项资金的管理

第四十二条  二次供水专项资金的管理按供水公司相关制度的规定执行。

第四十三条  二次供水保洁费用结算要求

保洁单位须在完成水池的周期（季度）清洗任务后15个工作日内向供水公司提交以下的资料：

（一）水池清洗档案资料

每个水池清洗完毕后需提供以下一整套资料作为二次供水设施档案资料：

（1）《居民共用二次供水水池清洗作业审批表》；

（2）《安全技术交底》；

（3）《二次供水储水池清洗消毒记录表》；

（4）《二次供水储水池清洗情况确认表》；

（5）《二次供水水质采样确认书》；

（6）现场质控人员质控证、上岗证、健康证、卫生知识培训证和现场消毒清洗人员上岗证、健康证、卫生知识培训证；

（7）消毒水供应商卫生许可证和消毒水供应商发票；

（8）清洗后人孔相片；

（9）水质检验报告。

（二）清洗保洁费用结算

1．供水公司收到结算资料后完成审核，审核内容包括：

（1）提交资料是否齐全、真实和符合要求；

（2）本周期（季度）的二次供水水池清洗情况确认表；

（3）居民共用二次供水水池清洗保洁项目合同费用的申请书;

本周期（季度）的二供水池清洗费发票；

（4）保洁单位当期的违约处罚情况。

2．保洁单位提供的资料经供水公司审核完备齐全的，供水公司经审核后完成核算和支付。

第四十四条 水质检测费用结算由供水公司按与水质检测部门所签定的合同条款执行。

第十一章   二次供水信息管理系统的运用

第四十五条  公司信息管理部门负责配置运行参数，设置、监视系统运行状态，异常数据的处理，以及系统的升级和维护；公司二次供水管理部门负责系统的业务运行，处理或授权处理异常业务等；供水公司负责解决系统应用中的软硬件和网络方面出现的技术问题，对无法处理的异常问题及时报告信息系统管理部门，负责系统的日常运行操作，完善系统资料数据库，核对清洗资料归档数据，确保水池、地址、标段档案数据的准确性，负责制定水池清洗计划，督促清洗进度、复核清洗资料和办理费用结算。

第四十六条  操作人员应严格按照操作规程进行操作，不得私自删改与本系统有关的任何程序文件。操作人员离开操作岗位时，应用“注销”功能退出登录状态。

第四十七条  系统中各类系统参数的维护变更权属于公司信息系统管理部门，使用单位在使用过程中不得随意改变。如认为需要变更，应及时向公司信息系统管理部门反映，由公司信息系统管理部门协调处理。

第四十八条  所有录入系统的数据均通过严格的审核和确认工作过程，使用单位在使用过程中不得随意开发针对该系统的接口软件，直接进行数据操作，以免危及系统安全，影响系统正常运行。

第四十九条  审核并确认上报的数据，原则上不允许再进行修改。如需修改已上报的数据，系统可以处理的，在系统中修改；系统无法处理的，可通知二次供水管理部门二次供水管理员，协调解决。

第五十条  使用单位应加强对系统的操作人员和相关计算机操作的管理，不得随意安装与生产工作无关的软件，杜绝隐患，保证系统安全运行。

第五十一条  使用单位对系统操作人员要开展经常性的信息安全教育。

（一）操作人员在接到分配的用户名后，应立即登录系统、修改用户口令，口令要求不少于6位数，用户口令仅限持有该用户名的本人知道，不得外泄；未经合法授权的人员不得操作本系统；

（二）操作人员（授权者）如在特殊情况下需要将个人账号委托给他人（受权者）使用，授权者应告知受权者可使用的操作范围，受权者不得滥用权限；

（三）用户口令每季度至少更换一次；操作人员遗忘口令时，应立即报告应用系统维护员，通知系统管理员重新设定，并记录备查。

第五十二条  使用单位应根据公司主管部室的有关规定按操作人员所在岗位职责分配权限，一个用户名只能分配给一个操作人员，一个操作人员只能拥有唯一的用户名，承担某些岗位（角色）的工作。权限的设置由信息系统管理部门系统管理员设定，使用单位可通过应用系统维护员向二次供水管理部门提交修改权限报告，在审核通过后由信息系统管理部门系统管理员修改。

第五十三条  操作人员调离岗位时，应用系统维护员应向二次供水管理部门提交修改权限报告，在审核通过后由信息系统管理部门系统管理员修改原有用户权限或注销原有用户。

第五十四条  使用单位应定期对使用系统的计算机设备进行查杀病毒工作，要加强对外来电子信息的检测，防止计算机病毒传播，确保系统安全运行。

第五十五条  系统的数据牵涉公司机密，操作人员、应用系统维护员及系统管理员不得随意泄露系统资料。

第五十六条  处理系统的故障应按“先主后次，先急后缓，先全局后局部”的原则进行，保证业务的正常运行。使用单位在使用中出现的系统异常故障，影响系统完整性运行的，操作人员应将故障现象保留，并报应用系统维护员，由应用系统维护员记录或复制相关故障信息，根据具体情况对故障进行排除，短时间内不能排除故障并影响运行时，报二次供水管理部门二次供水管理员处理。

第十二章   罚则

第五十七条  财务管理部门、二次供水管理部门、物资采购管理部门、信息系统管理部门、监督检查部门、供水公司等要对二次供水保洁全过程和完成结果进行监督检查。

第五十八条  对违反有关法律、法规和规章制度的，由相关部室责令限期整改，并视情节轻重依法追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任，包括但不限于以下几种行为：

（一）相关单位在水池保洁检查工作中发现违规行为，不及时向责任单位发出整改、不按合同约定进行处罚的。

（二）向相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，或参加有可能影响公正执行公务的相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（三）恶意攻击、破坏二次供水信息管理系统正常工作，或违反操作规程，造成系统数据失密泄密、数据紊乱，后果严重的。

（四）其它严重违反本办法规定的行为。

第十三章   附则

第五十九条  本办法由公司二次供水管理部门负责解释并监督施行。

附件：二次供水设施清洗保洁技术规范（DBJ440100/T98-2011）

附件3：《二次供水储水池清洗消毒记录表》

| 二次供水储水池清洗消毒记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水池编号： |  |  |
| 水池业主单位名称 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 保洁单位名称 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 水池（箱）名称 |  |  | 蓄水量（M3) |  | 责任人 |  |  |
| 排水时间 |  | 从 至 止 |  |  | 共 小时 |  |  |
| 清洗消毒时间 |  | 从 至 止 |  |  | 共 小时 |  |  |
| 注水时间 |  | 从 至 止 |  |  | 共 小时 |  |  |
| 消毒水配制（购买）人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒水投放人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗消毒人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗消毒 记录 | 1、用人工刷净池内壁后用高压清洗机全面喷洒一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、浓度为 300 pp/mg对池壁进行消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、浓度为 10 pp/mg对供水管进行消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、清洗时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 水质取样人 |  | 取样地点 | 出水 | 取样数 | 1 | 取样时间 |  |
| 送检人 |  | 送检地点 |  | 送检数 | 1 | 送检时间 |  |
| 取报告人 |  | 取报告地点 |  | 取报告数 |  | 取报告时间 |  |
| 水质检测结果 |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |
| 不合格处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵房管理员签名 |  |  |  | 施工单位 签章 |  |  |  |
| 清洁承诺：本次清洁消毒作业人员均是本单位员工，均持有“广州市二次供水设施保洁上岗证”；作业所用器具、消毒药剂、清洗操作均符合相关规范。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：《二次供水储水池清洗后情况确认书》

二次供水储水池清洗情况确认书

保洁单位（盖章）                                  水池编号：

| 水池业主 单位名称 |  |  |  |  | 清 洗 水 池 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁名称 |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水池位置 | 天面□、地下□、中间□ |  | 水池总 数 个 |  | 含天面池 个、地下池 个、 中间池 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水池容积 | M3 |  | 水池尺寸 |  | 长 |  |  |  | 宽 |  |  |  | 高 |  |
|  | 其它形状尺寸（请注明） |  | 排放水位高度（米）： 洗刷水池耗水量（m3）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大容水量水位高度（米）： 实际耗水量（m3）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人孔已加盖 | 是□否□ | 人孔盖类型 |  |  |  |  |  | 人孔已上锁 |  |  |  | 是□否□ |  |  |
| 人孔有 纱网密封 | 是□否□ | 溢流管口有 纱网包扎 |  | 是□否□ |  |  |  | 透气管口有 纱网包扎 |  |  |  | 是□否□ |  |  |
| 容积核查人 （签名） |  |  |  | 区所片管员复核 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗后对设施检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内壁不得有附着物，底部不得有沉淀物 | 是£否£ | 不得有遗留的工具或杂物 |  |  |  | 是£否£ |  |  |  | 人孔已加盖 |  |  | 是£否£ |  |
| 浮球阀和水位控制器正常工作 | 是£否£ | 进水后的水在光线充足时，应清澈见底 |  |  |  | 是£否£ |  |  |  | 人孔已加封条 |  |  | 是£否£ |  |
| 进水阀、出水阀已开启，泄水阀已关闭 | 是£否£ | 三孔已进行密封处理，并采取有效的防污染措施 |  |  |  | 是£否£ |  |  |  | 人孔已上锁 |  |  | 是£否£ |  |
| 人孔加盖类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

尊敬的用户：该水池清洗保洁工作已经完成，水池“三孔”均已密封好，水池人孔已密封、上锁、贴封条，请你进行确认；水池清洗完成后，经清洁公司与物业公司双方共同确认：现场设施设备无损坏，并签名确认。

物业管理处签名：                             联系电话：

（或）用户签名：                             日期：

附件5：《二次供水储水池水质采样确认书》

二次供水储水池水质采样确认书

| 水池编号 |  | 水池地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样单位 |  |  |  |  | 采样日期 |  |  |
| 采样地点 |  |  |  |  | 采样人 |  |  |
| 送检类别 | 定期检验£ 随机抽验 □ |  |  |  |  |  |  |
| 水样采集流程 |  |  |  |  | 用户监督评价 |  |  |
| 1、用酒精（70~75%）棉球对水龙头进行“冷消毒”一次 |  |  |  |  | 是□ |  | 否□ |
| 2、点燃棉球对水龙头进行烧灼灭菌 |  |  |  |  | 是□ |  | 否□ |
| 3、“水样封条”由用户签名确认 |  |  |  |  | 是□ |  | 否□ |
| 4、采集水样后，采样瓶瓶口用“水样封条”贴封 |  |  |  |  | 是□ |  | 否□ |
| 保洁单位采样确认： （盖章） 收样人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供水公司意见： 监督人： 日 期： |  |  |  | 用户意见和建议： 用户签名： 用户电话： 日 期： |  |  |  |

生活饮用水二次供水采、接样单

（检测公司留底）

水池自编号：                                          样品编号：

| 二次供水水池地址 |  |
| --- | --- |
| 二次供水水池类别 | □住宅；□政府单位；□中小学校；□宾馆；□其它 |
| 水池所属区域 |  |
| 物业管理公司 |  |
| 保洁单位 |  |
| 清洗时间 | 2020 年 月 日 |
| 样品瓶发放时间 | 2020 年 月 日 |
| 采样类别 | □检测公司采样；□保洁单位送样；□其它： |
| 采样人 | 2020 年 月 日 时 分 |
| 物业管理公司监督人 | 2020 年 月 日 时 分 |
| 属地水司监督人 | 2020 年 月 日 时 分 |
| 检测公司水样签收 | 2020 年 月 日 时 分 |

生活饮用水二次供水采、接样单

（属地水司留底）

水池自编号：                                          样品编号：

| 二次供水水池地址 |  |
| --- | --- |
| 二次供水水池类别 | □住宅；□政府单位；□中小学校；□宾馆；□其它 |
| 水池所属区域 |  |
| 物业管理公司 |  |
| 保洁单位 |  |
| 清洗时间 | 2020 年 月 日 |
| 样品瓶发放时间 | 2020 年 月 日 |
| 采样类别 | □检测公司采样；□保洁单位送样；□其它： |
| 采样人 | 2020 年 月 日 时 分 |
| 物业管理公司监督人 | 2020 年 月 日 时 分 |
| 属地水司监督人 | 2020 年 月 日 时 分 |
| 检测公司水样签收 | 2020 年 月 日 时 分 |

附件6：《周期服务质量考核表》

| 周期服务质量考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位： 考核月份： 年 月 日- 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目 | 检查内容 | 评价要求 | 标准分 | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 一、企业资质能力保持的要求（40分） | 1.企业具备的保洁上岗人员（分值10分） | 持有广州市城市供水行业协会颁发的《广州市二次供水设施保洁上岗证》、《广州市二次供水设施保洁现场质控员证》，持有的《广州市二次供水设施保洁上岗证》、《健康证》及时审验更换 | 10 | 工作人员都必须持证上岗，工作前不能出示有效证件的每次扣10分，或持有的证件过期不予审验更换的每次扣10分 |  |  |
|  | 2.企业的硬件配备 （分值30分） | 严格按照用电安全、密闭空间工作安全、高空作业安全、保洁清洗作业安全等相关安全规范执行 | 30 | 每次检查发现违反《水池清洗安全文明施工协议书》和其它相关安全规范要求的扣6分 |  |  |
|  |  | 有良好的信息交流渠道（具备上网条件、各项工作联系人的联系电话） |  | 不具备的扣5分 |  |  |
|  |  | 配备相应的清洗设备（含用电设备、排水设备及通风设备）、清洗器具、消毒工具、水质检验工具（随车配备消毒水来源证明，消毒水容器要有明显标签）。 |  | 每次缺少一项设备或工具扣3分，没有标签，每发现一次扣5分 |  |  |
|  |  | 保洁人员有统一的工作服，工作服上印有明显的本单位名称和投诉电话 |  | 没有的每次扣1分 |  |  |
| 二、水池清洗保洁完成情况（40分） | 1.清洗质量（分值25分） | 严格按照《广州市城市居民自来水二次供水水池清洗保洁管理规定》执行 | 25 | 每次检查发现违反《指引》相关要求的扣5分 |  |  |
|  |  | 水质抽检符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |  | 每次清洗周期水质抽检不合格的每份（参照穗泉公司的检验报告）扣5分 |  |  |
|  |  | 严格按照水池清洗保洁合同执行 |  | 每发出一份《合同违约通知书》扣5分 |  |  |
|  |  | 清洗作业时必须严格使用对讲机，佩戴工作证，安全帽和安全手套，如需攀爬高层水池的时候必须使用安全绳。 |  | 每次清洗前检查没有达到要求，扣5分 |  |  |
|  |  | 严禁酒后上岗。 |  | 违反一次扣5分 |  |  |
|  |  | 抽水泵水带要注意维护，发旧、破洞必须及时更换，不得出现因清洗设备的原因导致物业设备受损产生任何投诉或赔偿。 |  | 检查发现破损没有及时更换扣1分，造成物业设备受损的扣5分 |  |  |
|  |  | 分组作业时每组需配备最少两台可正常工作的抽水泵备用。 |  | 因抽水泵问题影响清洗进度，扣2分 |  |  |
|  |  | 现场如遇到小区物业在清洗区域附近实施杀虫、油漆施工作业，或存在安全隐患时，应暂停清洗，清洗时间另作安排。 |  | 如有出现上述问题没有及时停止清洗，扣2分 |  |  |
|  |  | 现场清洗人员是否用手机，按要求及时完整的将清洗数据输入水务公司水池清洗监管系统 |  | 没有使用手机系统录入清洗数据的，每次扣2分，不完整的每次扣2分 |  |  |
|  |  | 配合好区所工作人员的水样抽检工作 |  | 因不配合造成抽检工作无法完成的每次扣1分 |  |  |
|  |  | 清洗工作结束后要在清洗质量确认书上签名 |  | 无故不签名的每次扣5分 |  |  |
|  | 2.清洗及时完成情况 （分值10分） | 按我司要求有每次清洗周期的清洗计划，计划与实际清洗日期相符 | 10 | 没有清洗计划的扣2分，计划与实际清洗日期相差3天以上且没有经辖区水司同意的扣2分 |  |  |
|  |  | 每次清洗周期能按计划及时进行清洗 |  | 没有按周期计划完成清洗的扣2分（特殊情况除外） |  |  |
|  |  | 对因客观原因无法按时清洗的能提供相关证明 |  | 不能出具的每宗扣1分 |  |  |
|  |  | 清洗后检查设施情况，经物业确认并签名方能离场。 |  | 如未按要求擅自离场引发后续发生各类问题，扣5分 |  |  |
|  |  | 采集水质样本时必须在指定的取样点进行采集，不得在取样点以外的位置采集水样。严格按照采样流程进行操作， |  | 没有按照要求，扣1分 |  |  |
|  |  | 取样人员的取样器材必须准备齐全，检查设备必须运作良好。 |  | 如因器材问题影响采样进度，扣1分 |  |  |
|  |  | 当天采集的水样必须当天送达检测机构，取样时间必须在清洗结束后48小时之内完成采集工作。（特殊情况除外） |  | 如没有在指定时间内送样，扣1分 |  |  |
|  | 3.清洗资料整理情况 （分值5分） | 按时向属地水司送交月报 | 5 | 没有按时送交的每次每项扣1分 |  |  |
|  |  | 每次清洗周期送交一次结算资料 |  | 没有按时送交的每次扣1分 |  |  |
|  |  | 如实上报清洗资料 |  | 发现虚报资料的扣5分 |  |  |
| 三、企业对外服务质量（20分） | 1，处理用户投诉的能力（分值10分） | 热线电话保证24小时开通并有专人接听记录 | 10 | 热线电话每次拨打3分钟内无人接扣2分 |  |  |
|  |  | 及时处理属地水司转交的用户来电来件 |  | 接到投诉后，12小时内未能联系用户或24小时内未能处理并答复用户的每宗扣2分 两天内未能处理并答复用户的每宗扣5分 漏水、缺水当天未能处理的每宗扣5分 |  |  |
|  |  | 有完善的服务质量跟踪制度。每季度开始前，清洗单位需向每个物业提供清洗公司相关资料。包括（公司资质证明、清洗人员相关证件、健康证、上岗证，消毒水购置证明等），不得提供虚假资料 |  | 没有建立具体制度和档案资料的扣5分，没有及时提供资料、过期没有及时更换的每次扣5分，提供虚假资料的每次扣5分 |  |  |
|  | 2，用户反馈的情况（分值10分） | 清洗后用户没有反映水质问题 | 10 | 清洗水池一周内出现水黄，红虫等水质问题，水质员确认为水池清洗问题的每宗扣5分 清洗水池一周后、180日内出现水黄，红虫等水质问题，水质员确认为水池清洗问题的每宗扣2分 |  |  |
|  |  | 没有媒体曝光的有效投诉 |  | 经媒体曝光的有效投诉每次扣10分 |  |  |
|  |  | 每次清洗周期有效投诉少于3宗 |  | 每次清洗周期1-2宗的每次有效投诉扣1分；3宗以上的从第3次开始每次有效投诉扣2分 |  |  |
|  |  | 排水时没有导致用户家浸水 |  | 查实为排水疏忽导致用户家浸水的每宗扣10分 |  |  |
| 基本得分合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 评分细则： 1、甲方根据番禺区居民共用二次供水水池清洗保洁服务项目的标准，根据《广州市城市居民自来水二次供水水池清洗保洁管理规定》、《居民共用二次供水水池清洗保洁工作指引》的标准，对乙方相应的服务范围的服务质量进行清洗周期综合考核，以清洗周期综合考核总分为最终考核依据。 2、如乙方当个清洗周期考核结果低于90分的，每低1分，则扣除应付乙方当个清洗周期该考核部门服务费总额的2%。 3、如乙方当个清洗周期考核结果低于60分的，甲方有权单方解除合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。 4、如乙方连续2次或累计3次出现的当个清洗周期考核结果低于80分的，甲方有权单方解除合同，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。 |  |  |  |  |  |  |

附件7：《水池清洗安全文明施工协议书》

水池清洗安全文明施工协议书

委托项目名称：

委托范围：承托单位负责清洗的水池
委托单位（甲方）：　　
承托单位（乙方）：

为进一步做好水池清洗项目安全文明的管理工作，预防和减少水池清洗项目过程中安全事故的发生，确保各项安全、文明施工措施得以充分落实，明确委托、承托方安全文明责任，经甲乙双方共同协商，达成本协议,该协议为委托项目合同的有效组成部分，与委托项目合同具有同等法律效力。

- 甲方安全文明职责

1、在项目委托前，甲方对乙方资质和条件进行审查，确认其符合且具备下列条件：持有相关部门颁发的营业执照：持有法定代表人身份证明书、授权委托书，配备的管理、人员持有效健康证、卫生知识培训证和《广州市二次供水设施保洁上岗证》、《广州市二次供水设施保洁现场质控员证》、《电工证》，承诺的清洗经营管理、安全生产和服务质量保证措施等，经审查合格后方可进行项目水池清洗。

2、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。

3、随时对乙方文明安全生产及时进行指导、督促、检查。甲方发现安全隐患有权责令乙方停工整改，对拒绝或拖延整改的提出警告、追究违约责任、直至解除合同。

4、甲方有权对乙方配备的机械、安全防护设施、清洗作业现场、安全教育等制度进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，乙方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权追究乙方的违约责任，直至停工整顿，由此发生的一切费用与后果由乙方自行负责。

- 乙方安全文明职责

乙方应严格遵行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局16号文)、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号文）、《施工现场临时用电安全技术规范》(JBJ46)、《JGJ 80-1991 建筑施工高处作业安全技术规范 [2007版]》、《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第70号）、《广州市安全生产条例》、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建设部2007.11.5）、《城市供水水质管理规定》、《二次供水设施卫生规范（GB 17051-1997）》等法律、法规、规定要求，在水池清洗施工现场明显处将有关责任电话及投诉电话公示，接受社会监督。

2、乙方严格按照项目投标文件中“承诺的清洗经营管理、安全生产和服务质量保证措施等”管理，确保清洗经营管理、安全生产保证措施、服务质量保证措施承诺的有效执行。

- 乙方须建立多层次安全监督管理体系，设置专门的安全监督管理部门和专职安全检查人员，每次水池清洗前严格对消毒药物、电器设备、水泵、测氧仪器、安全绳、清洗作业器具进行检查确保安全可靠，对水池清洗作业直接监督检查验收，并将检查记录存档以备检查。

4、在高位水池作业时，乙方要视现场情况，采取防止作业人员和物品从高处堕落的安全防护措施。

5、乙方应按有关规定每月定期进行安全文明自查，并将自查结果汇总，在每周期结算时报送甲方，自查内容应包括以下内容：

1）使用的消毒药物必须具备省级以上（含省级）卫生部门颁发的涉及饮用水安全产品“卫生许可批件”，要有采购记录及发票，消毒药物应设专用仓库存放仓库钥匙应由专人保管，使用前要对药物进行检查，并记录药物的使用情况；

2）投入使用的各类清洗设施、设备均符合国家相关产品标准，有生产合格证；

3）清洗施工所使用的电器设备、水泵、清洗机等要有安全接地和漏电保护装置，使用电器设备的必须由持有效电工证件人员指导下使用；

4）作业人员进入水池（箱）内作业前应进行测氧当氧气浓度达18%～22％时方可进水池（箱）进行作业，作业中须确保水池（箱）内通风状况良好。当自然通风无法满足要求时，应用送风机或电风扇等设备保持水池（箱）内空气流通；

5）水池（箱）外应设有监护人员，监护人员应与水池（箱）内作业人员保持不间断地联络，清洗完成离开时必须清点人数无误后方可关闭人孔，关闭水池（箱）人孔前，必须确保水池（箱）内无作业人员。

6）作业现场应放置警示标识，告知作业存在的危害；

7）进出水池（箱）时应使用爬梯；

8）水池（箱）清洗消毒过程中的临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JBJ 46的规定。

9）水池（箱）清洗所使用的照明，必须是低压用电照明，灯泡要有防护罩；

10）水池（箱）使用潜水泵时，严禁工人进入水池（箱）同步工作；工人入池（箱）作业时，必须停止使用潜水泵，并切断潜水泵的电源，取下断容器；并在电源开关或显眼处挂警示牌；

11）雷雨天气不应进行高位水池（箱）的清洗消毒作业；

12）水池（箱）消毒时，作业人员应佩戴必要的防护用品，如防护衣裤、胶手套、长筒胶靴、口罩、护目镜等；

13）作业人员应避免长时间接触次氯酸钠消毒剂，当出现因长时间接触次氯酸钠消毒剂引起的皮肤灼伤时，应用大量清水冲洗，操作时尤其要做好眼睛的保护，切可以让消毒液溅入造成眼睛灼伤。

6、乙方应每月不小于一次组织清洗人员进行安全教育和培训，并将教育和培训内容及参加学习人员签名情况每月报送甲方存档。

1）所有作业人员（操作者、监护人、作业负责人、应急救援人员）须经培训考试合格方可上岗；

2）定期组织相关人员进行应急预案的演练,每年不少于二次，具体按有关规范要求执行。

7、乙方要主动接受甲方和行业管理部门的检测，并在检查记录上签字确认。对存在安全隐患、违章行为或管理不到位现象，必须在整改期限内完成；若乙方在期限內不整改或整改不符合要求的，追究乙方违约责任，违约金每次为人民币伍千元整（￥5000.00），并甲方可停止其水池清洗施工，并委托第三方进行接管直至整改合格为止，整改期间所发生的一切费用由乙方承担，甲方在当期应付合同款中直接抵扣。

8、乙方必须保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的因未按规定做好安全文明水池清洗施工、水质采样工作所引起的、或与之有关的索偿、投诉、行政处罚以及其他费用的开支；若因乙方未按规定做好安全文明施工牵连甲方受到行政处罚或者对甲方造成严重社会影响的，乙方承担全部的经济和法律责任。

9、乙方在相关主管部门组织的质量安全或文明施工检查中，被发现存在严重的安全隐患，或者清洗施工被评为不合格，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，乙方必须承担违约责任并立即采取切实有效措施予以整改，违约金每次为人民币伍万元整（￥50000.00），由甲方在当期应付合同款中直接扣除；若乙方拒不采取切实有效措施予以整改的，或者整改效果不明显的，造成严重社会影响，或被检查两次仍不合格而被通报或被曝光的，甲方有权减除其项目工程量并委托第三方对减除部分进行接管、或解除合同，并追究乙方的违约赔偿责任，甲方解除合同后可将本项目另行委托。

10、由于安全文明施工措施不落实而造成的事故，由乙方承担全部责任（负责工伤统计、安全事故指标和事故所有处置费用）。造成死亡责任事故的，除按国家规定由相关主管部门处罚，甲方视情况严重性，有权解除部分或全部合同。

11、乙方若有下列行为之一，甲方有权停止其水池清洗项目施工并委托第三方进行接管，甲方有权解除合同，并上报区水务局。

1）处罚后拒不整改或整改不达要求而需要委托第三方接管水池清洗项目施工的；

2）因未按规定做好水池清洗安全文明施工而牵连甲方受到行政处罚或对甲方造成严重社会影响的；

3）在相关主管部门组织的安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评或被新闻媒体曝光造成不良影响的；

4）在敏感地带（如重要市政部门所在地）、或重大节日活动期间在联合检查组检查中被发现存在安全隐患、违章行为或管理不到位现象；

5）根据本协议被追究三次以上（含三次）违约责任；

6）拒不接受相关主管部门处罚或拒不承担违约责任。

本协议自双方加盖公章之日起生效，至乙方全部履行完本合同约定的义务时失效，协议共 5 页，一式肆份具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

负责人（签名）：                         负责人（签名）：

签订时间：    年  月  日                 签订时间：    年  月  日

附件8：二次供水设施调查记录表

| 二次供水设施调查记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 楼盘名称 |  |  |
|  | 二次供水设施的地址 |  |  |
|  | 二次供水设施管理单位 |  |  |
|  | 二次供水设施管理单位联系人 |  |  |
|  | 二次供水设施管理单位联系人电话 |  |  |
|  | 水池（箱）最近一次清洗日期 |  | 年 月 日 |
|  | 清洗水池（箱）是否会导致用户停水 |  | □ 需要停水 □ 有备用储水设备，不需要停水 |
|  | 二次供水设施管理单位对清洗时间的要求 |  | 年 月 日 时至 日 时 |
|  | 本次调查时间 |  | 年 月 日 |
| 二次供水设施情况 | 水池（箱）总个数 |  |  |
|  | 水池（箱）总容积（m3） |  |  |
|  | 水池(箱）内壁 | 材料 | a、瓷片；b、水泥；c、不锈钢；d、其他（请注明） |
|  |  | 残旧程度 | a、内壁脱沙；b、池（箱）壁渗水；c、其他（请注明） |
|  | 二次供水设施管道材质 | a、钢塑管；b、钢管；c、PPR管；d、UPVC管；e、铝塑复合管；f、PE管；g、镀锌管；h、其他（请注明） ； i、管龄 年 |  |
|  | 使用水池（箱）的用户 | 楼至 楼 |  |
|  | 导流隔板 | a、有；b、无；c、其他（请注明） |  |
|  | 消毒剂二次投加装置 | a、有；b、无；c、其他（请注明） |  |
|  | 加压设备使用情况 | a、有；b、无；c、加压设备损坏停用 |  |
|  | 阀门使用情况 | a、可正常启闭；b、不能正常启闭（请注明对象） |  |
|  | 水池（箱）泄水设施 | a、泄水阀；b、抽水设备；c、消防管道末端消火栓 |  |
| 供水方式 | 按系统设置分 | a、单设高位水箱；b、水池、水泵和高位水箱联合；c、水池、水泵和气压罐联合；d、水池、变频调速水泵供水；e、无负压变频调速设备供水；f、高层建筑的分区给水系统；g、其他（请注明） |  |
|  | 按用水性质分 | a、仅生活用水；b、生活和消防用水分离；c、生活消防混用；d、其他（请注明） |  |
| 排水 | 排水系统使用情况 | a、有；b、无；c、排水系统阻塞或排水能力差 |  |
| 其他 | 需要反映的问题 |  |  |
| 保洁单位填表人： |  | 二次供水设施管理单位联系人： |  |

附件9《廉政协议书》